## L mât capteur
Calcul de la longueur du mât capteur En fonction du niveau de protection, de la hauteur de l'objet et du rayon d'action/angle de protection
Niveau de protection 1 / 2 / 3 | 2 | Correspond au rayon de la sphère fictive (en mètres) | 30
Hauteur de l'objet (en mètres) | 1.9 | Tangens | 2.8323
Rayon d'action Angle de protection (en mètres) | 3.2 | Correspond à l'angle de protection (en degrés) | 70.5533
Longueur du mât capteur (en mètres) | 3.025
Schéma de principe avec les valeurs de référence suivantes: Niveau de protection 2 ; Hauteur de l'objet 1.9 m; Rayon d'action/Angle de protection 3.2 m
Version: Déc 2008 / 1.4 |  | © Arthur Flury AG / CH-4543 Deitingen

## Protection partie de bâtiment
Calcul de la portée maximale de l'angle de protection d'un bâtiment en fonction du niveau de protection, de la hauteur du bâtiment et de la partie saillante
Classe de protection 1 / 2 / 3 | 2 | Correspond au rayon de la sphère fictive (en mètre) | 30
Hauteur partie saillante (en mètres) | 10 | Tangens | 1.0074
Hauteur du bâtiment (en mètres) doit être plus petit que le rayon de la sphère fictive | 15
Rayon d'action maximal (en mètres) | 5.0368 | Correspond Angle de protection (en degrés) | 45.2101
Schéma de principe avec les valeurs de référence suivantes: Classe de protection 2 ; hauteur de la partie saillante 10 m; hauteur du bâtiment 15 m
Version: Déc 2008 / 1.4 |  | © Arthur Flury AG / CH-4543 Deitingen

## Calcul
Berechnung Nullstellen:
Eingaben
Intervall Fangstangenhöhe |  | dh | 0.025 | m
Blitzkugelradius |  | R | 30 | m
Schutzradius (Reichweite) |  | B | 3.2 | m
Höhe Objekt |  | H | 1.9 | m
Resultate
Höhe Fangstange |  | h | 3.025 | m
Schutzwinkel |  | Alpha | 70.5533 | °
h [m] | a [m] | f(h) | Alpha[°]
1.925 | 10.5733 | -124.3866 | 74.5308
1.95 | 10.6394 | -60.4112 | 74.4297
1.975 | 10.7051 | -39.1021 | 74.3292
2 | 10.7703 | -28.4592 | 74.2293
2.025 | 10.8351 | -22.0825 | 74.13
2.05 | 10.8994 | -17.8387 | 74.0313
2.075 | 10.9633 | -14.8136 | 73.9332
2.1 | 11.0268 | -12.55 | 73.8357
2.125 | 11.0898 | -10.7939 | 73.7387
2.15 | 11.1525 | -9.393 | 73.6423
2.175 | 11.2147 | -8.2504 | 73.5464
2.2 | 11.2765 | -7.3013 | 73.451
2.225 | 11.338 | -6.5011 | 73.3562
2.25 | 11.399 | -5.8177 | 73.2619
2.275 | 11.4597 | -5.2278 | 73.1681
2.3 | 11.52 | -4.7138 | 73.0748
2.325 | 11.5799 | -4.2622 | 72.9819
2.35 | 11.6395 | -3.8627 | 72.8896
2.375 | 11.6987 | -3.5068 | 72.7977
2.4 | 11.7576 | -3.1881 | 72.7063
2.425 | 11.8161 | -2.9012 | 72.6153
2.45 | 11.8742 | -2.6418 | 72.5248
2.475 | 11.9321 | -2.4062 | 72.4348
2.5 | 11.9896 | -2.1914 | 72.3451
2.525 | 12.0468 | -1.9949 | 72.2559
2.55 | 12.1036 | -1.8146 | 72.1672
2.575 | 12.1602 | -1.6486 | 72.0788
2.6 | 12.2164 | -1.4954 | 71.9909
2.625 | 12.2723 | -1.3537 | 71.9033
2.65 | 12.3279 | -1.2223 | 71.8162
2.675 | 12.3832 | -1.1001 | 71.7294
2.7 | 12.4382 | -0.98633 | 71.6431
2.725 | 12.493 | -0.88018 | 71.5571
2.75 | 12.5474 | -0.78096 | 71.4715
2.775 | 12.6016 | -0.68806 | 71.3862
2.8 | 12.6554 | -0.60095 | 71.3014
2.825 | 12.709 | -0.51914 | 71.2169
2.85 | 12.7623 | -0.44221 | 71.1327
2.875 | 12.8154 | -0.36977 | 71.0489
2.9 | 12.8682 | -0.30147 | 70.9655
2.925 | 12.9207 | -0.237 | 70.8824
2.95 | 12.973 | -0.17608 | 70.7996
2.975 | 13.025 | -0.11845 | 70.7172
3 | 13.0767 | -0.063884 | 70.635
3.025 | 13.1282 | -0.012167 | 70.5533
3.05 | 13.1794 | 0.036894 | 70.4718
3.075 | 13.2304 | 0.083474 | 70.3907
3.1 | 13.2812 | 0.12774 | 70.3098
3.125 | 13.3317 | 0.16983 | 70.2293
3.15 | 13.382 | 0.20988 | 70.1491
3.175 | 13.432 | 0.24803 | 70.0692
3.2 | 13.4818 | 0.28438 | 69.9896
3.225 | 13.5314 | 0.31905 | 69.9102
3.25 | 13.5808 | 0.35213 | 69.8312
3.275 | 13.6299 | 0.38371 | 69.7525
3.3 | 13.6788 | 0.41387 | 69.674
3.325 | 13.7275 | 0.44271 | 69.5958
3.35 | 13.776 | 0.47028 | 69.5179
3.375 | 13.8242 | 0.49666 | 69.4403
3.4 | 13.8723 | 0.52191 | 69.363
3.425 | 13.9201 | 0.54609 | 69.2859
3.45 | 13.9677 | 0.56926 | 69.2091
3.475 | 14.0151 | 0.59146 | 69.1325
3.5 | 14.0624 | 0.61275 | 69.0562
3.525 | 14.1094 | 0.63317 | 68.9802
3.55 | 14.1562 | 0.65276 | 68.9044
3.575 | 14.2028 | 0.67156 | 68.8289
3.6 | 14.2492 | 0.68962 | 68.7536
3.625 | 14.2954 | 0.70696 | 68.6785
3.65 | 14.3415 | 0.72362 | 68.6038
3.675 | 14.3873 | 0.73963 | 68.5292
3.7 | 14.4329 | 0.75502 | 68.4549
3.725 | 14.4784 | 0.76982 | 68.3808
3.75 | 14.5237 | 0.78405 | 68.307
3.775 | 14.5688 | 0.79774 | 68.2333
3.8 | 14.6137 | 0.81091 | 68.16
3.825 | 14.6584 | 0.82358 | 68.0868
3.85 | 14.703 | 0.83579 | 68.0139
3.875 | 14.7474 | 0.84753 | 67.9411
3.9 | 14.7916 | 0.85884 | 67.8686
3.925 | 14.8356 | 0.86973 | 67.7964
3.95 | 14.8794 | 0.88023 | 67.7243
3.975 | 14.9231 | 0.89033 | 67.6525
4 | 14.9666 | 0.90007 | 67.5808
4.025 | 15.01 | 0.90945 | 67.5094
4.05 | 15.0532 | 0.91849 | 67.4382
4.075 | 15.0962 | 0.92721 | 67.3672
4.1 | 15.139 | 0.9356 | 67.2963
4.125 | 15.1817 | 0.9437 | 67.2257
4.15 | 15.2242 | 0.9515 | 67.1553
4.175 | 15.2666 | 0.95902 | 67.0851
4.2 | 15.3088 | 0.96627 | 67.0151
4.225 | 15.3509 | 0.97327 | 66.9453
4.25 | 15.3928 | 0.98001 | 66.8756
4.275 | 15.4345 | 0.9865 | 66.8062
4.3 | 15.4761 | 0.99277 | 66.7369
4.325 | 15.5176 | 0.99881 | 66.6679
4.35 | 15.5588 | 1.0046 | 66.599
4.375 | 15.6 | 1.0102 | 66.5303
4.4 | 15.641 | 1.0157 | 66.4618
4.425 | 15.6818 | 1.0209 | 66.3935
4.45 | 15.7225 | 1.0259 | 66.3253
4.475 | 15.7631 | 1.0307 | 66.2573
4.5 | 15.8035 | 1.0354 | 66.1895
4.525 | 15.8437 | 1.0399 | 66.1219
4.55 | 15.8839 | 1.0442 | 66.0544
4.575 | 15.9239 | 1.0484 | 65.9872
4.6 | 15.9637 | 1.0524 | 65.92
4.625 | 16.0034 | 1.0563 | 65.8531
4.65 | 16.043 | 1.06 | 65.7863
4.675 | 16.0824 | 1.0636 | 65.7197
4.7 | 16.1217 | 1.0671 | 65.6533
4.725 | 16.1609 | 1.0704 | 65.587
4.75 | 16.1999 | 1.0736 | 65.5209
4.775 | 16.2388 | 1.0767 | 65.4549
4.8 | 16.2776 | 1.0796 | 65.3891
4.825 | 16.3162 | 1.0825 | 65.3234
4.85 | 16.3547 | 1.0852 | 65.258
4.875 | 16.3931 | 1.0878 | 65.1926
4.9 | 16.4314 | 1.0904 | 65.1274
4.925 | 16.4695 | 1.0928 | 65.0624
4.95 | 16.5075 | 1.0951 | 64.9975
4.975 | 16.5454 | 1.0973 | 64.9328
5 | 16.5831 | 1.0994 | 64.8682
5.025 | 16.6208 | 1.1015 | 64.8038
5.05 | 16.6583 | 1.1034 | 64.7395
5.075 | 16.6956 | 1.1053 | 64.6754
5.1 | 16.7329 | 1.1071 | 64.6114
5.125 | 16.77 | 1.1088 | 64.5476
5.15 | 16.8071 | 1.1104 | 64.4838
5.175 | 16.844 | 1.112 | 64.4203
5.2 | 16.8808 | 1.1134 | 64.3569
5.225 | 16.9174 | 1.1148 | 64.2936
5.25 | 16.954 | 1.1162 | 64.2304
5.275 | 16.9904 | 1.1175 | 64.1674
5.3 | 17.0267 | 1.1187 | 64.1046
5.325 | 17.063 | 1.1198 | 64.0418
5.35 | 17.099 | 1.1209 | 63.9792
5.375 | 17.135 | 1.1219 | 63.9167
5.4 | 17.1709 | 1.1229 | 63.8544
5.425 | 17.2067 | 1.1238 | 63.7922
5.45 | 17.2423 | 1.1246 | 63.7301
5.475 | 17.2779 | 1.1254 | 63.6682
5.5 | 17.3133 | 1.1262 | 63.6064
5.525 | 17.3486 | 1.1269 | 63.5447
5.55 | 17.3838 | 1.1275 | 63.4831
5.575 | 17.4189 | 1.1281 | 63.4217
5.6 | 17.4539 | 1.1286 | 63.3604
5.625 | 17.4888 | 1.1291 | 63.2992
5.65 | 17.5236 | 1.1296 | 63.2381
5.675 | 17.5583 | 1.13 | 63.1772
5.7 | 17.5929 | 1.1304 | 63.1164
5.725 | 17.6274 | 1.1307 | 63.0556
5.75 | 17.6618 | 1.131 | 62.9951
5.775 | 17.696 | 1.1313 | 62.9346
5.8 | 17.7302 | 1.1315 | 62.8743
5.825 | 17.7643 | 1.1317 | 62.814
5.85 | 17.7982 | 1.1318 | 62.7539
5.875 | 17.8321 | 1.1319 | 62.6939
5.9 | 17.8659 | 1.132 | 62.6341
5.925 | 17.8996 | 1.132 | 62.5743
5.95 | 17.9331 | 1.1321 | 62.5146
5.975 | 17.9666 | 1.132 | 62.4551
6 | 18 | 1.132 | 62.3957
6.025 | 18.0333 | 1.1319 | 62.3364
6.05 | 18.0665 | 1.1318 | 62.2772
6.075 | 18.0996 | 1.1317 | 62.2181
6.1 | 18.1326 | 1.1315 | 62.1591
6.125 | 18.1655 | 1.1313 | 62.1002
6.15 | 18.1983 | 1.1311 | 62.0414
6.175 | 18.231 | 1.1308 | 61.9828
6.2 | 18.2636 | 1.1306 | 61.9242
6.225 | 18.2962 | 1.1303 | 61.8658
6.25 | 18.3286 | 1.1299 | 61.8074
6.275 | 18.3609 | 1.1296 | 61.7492
6.3 | 18.3932 | 1.1292 | 61.6911
6.325 | 18.4254 | 1.1288 | 61.633
6.35 | 18.4575 | 1.1284 | 61.5751
6.375 | 18.4894 | 1.128 | 61.5173
6.4 | 18.5213 | 1.1276 | 61.4595
6.425 | 18.5532 | 1.1271 | 61.4019
6.45 | 18.5849 | 1.1266 | 61.3444
6.475 | 18.6165 | 1.1261 | 61.2869
6.5 | 18.6481 | 1.1256 | 61.2296
6.525 | 18.6795 | 1.125 | 61.1724
6.55 | 18.7109 | 1.1245 | 61.1153
6.575 | 18.7422 | 1.1239 | 61.0582
6.6 | 18.7734 | 1.1233 | 61.0013
6.625 | 18.8045 | 1.1227 | 60.9444
6.65 | 18.8355 | 1.1221 | 60.8877
6.675 | 18.8665 | 1.1214 | 60.831
6.7 | 18.8974 | 1.1208 | 60.7745
6.725 | 18.9281 | 1.1201 | 60.718
6.75 | 18.9588 | 1.1194 | 60.6616
6.775 | 18.9895 | 1.1187 | 60.6053
6.8 | 19.02 | 1.118 | 60.5492
6.825 | 19.0504 | 1.1172 | 60.4931
6.85 | 19.0808 | 1.1165 | 60.437
6.875 | 19.1111 | 1.1158 | 60.3811
6.9 | 19.1413 | 1.115 | 60.3253
6.925 | 19.1714 | 1.1142 | 60.2696
6.95 | 19.2015 | 1.1134 | 60.2139
6.975 | 19.2315 | 1.1126 | 60.1583
7 | 19.2614 | 1.1118 | 60.1029
7.025 | 19.2912 | 1.111 | 60.0475
7.05 | 19.3209 | 1.1101 | 59.9922
7.075 | 19.3506 | 1.1093 | 59.937
7.1 | 19.3801 | 1.1084 | 59.8818
7.125 | 19.4096 | 1.1076 | 59.8268
7.15 | 19.4391 | 1.1067 | 59.7718
7.175 | 19.4684 | 1.1058 | 59.717
7.2 | 19.4977 | 1.1049 | 59.6622
7.225 | 19.5269 | 1.104 | 59.6075
7.25 | 19.556 | 1.1031 | 59.5529
7.275 | 19.5851 | 1.1022 | 59.4983
7.3 | 19.614 | 1.1013 | 59.4439
7.325 | 19.6429 | 1.1003 | 59.3895
7.35 | 19.6717 | 1.0994 | 59.3352
7.375 | 19.7005 | 1.0984 | 59.281
7.4 | 19.7292 | 1.0975 | 59.2268
7.425 | 19.7578 | 1.0965 | 59.1728
7.45 | 19.7863 | 1.0955 | 59.1188
7.475 | 19.8148 | 1.0946 | 59.0649
7.5 | 19.8431 | 1.0936 | 59.0111
7.525 | 19.8714 | 1.0926 | 58.9573
7.55 | 19.8997 | 1.0916 | 58.9037
7.575 | 19.9279 | 1.0906 | 58.8501
7.6 | 19.956 | 1.0896 | 58.7966
7.625 | 19.984 | 1.0886 | 58.7431
7.65 | 20.0119 | 1.0875 | 58.6898
7.675 | 20.0398 | 1.0865 | 58.6365
7.7 | 20.0676 | 1.0855 | 58.5833
7.725 | 20.0954 | 1.0844 | 58.5302
7.75 | 20.1231 | 1.0834 | 58.4771
7.775 | 20.1507 | 1.0823 | 58.4241
7.8 | 20.1782 | 1.0813 | 58.3712
7.825 | 20.2057 | 1.0802 | 58.3184
7.85 | 20.2331 | 1.0792 | 58.2656
7.875 | 20.2604 | 1.0781 | 58.2129
7.9 | 20.2877 | 1.077 | 58.1603
7.925 | 20.3149 | 1.0759 | 58.1078
7.95 | 20.342 | 1.0749 | 58.0553
7.975 | 20.3691 | 1.0738 | 58.0029
8 | 20.3961 | 1.0727 | 57.9506
8.025 | 20.423 | 1.0716 | 57.8983
8.05 | 20.4499 | 1.0705 | 57.8461
8.075 | 20.4767 | 1.0694 | 57.794
8.1 | 20.5034 | 1.0683 | 57.7419
8.125 | 20.5301 | 1.0672 | 57.69
8.15 | 20.5567 | 1.0661 | 57.638
8.175 | 20.5832 | 1.0649 | 57.5862
8.2 | 20.6097 | 1.0638 | 57.5344
8.225 | 20.6361 | 1.0627 | 57.4827
8.25 | 20.6625 | 1.0616 | 57.4311
8.275 | 20.6887 | 1.0605 | 57.3795
8.3 | 20.715 | 1.0593 | 57.328
8.325 | 20.7411 | 1.0582 | 57.2765
8.35 | 20.7672 | 1.0571 | 57.2252
8.375 | 20.7933 | 1.0559 | 57.1738
8.4 | 20.8192 | 1.0548 | 57.1226
8.425 | 20.8451 | 1.0537 | 57.0714
8.45 | 20.871 | 1.0525 | 57.0203
8.475 | 20.8968 | 1.0514 | 56.9692
8.5 | 20.9225 | 1.0502 | 56.9183
8.525 | 20.9481 | 1.0491 | 56.8673
8.55 | 20.9737 | 1.0479 | 56.8165
8.575 | 20.9993 | 1.0468 | 56.7657
8.6 | 21.0247 | 1.0456 | 56.7149
8.625 | 21.0502 | 1.0445 | 56.6643
8.65 | 21.0755 | 1.0433 | 56.6137
8.675 | 21.1008 | 1.0421 | 56.5631
8.7 | 21.1261 | 1.041 | 56.5126
8.725 | 21.1512 | 1.0398 | 56.4622
8.75 | 21.1763 | 1.0386 | 56.4118
8.775 | 21.2014 | 1.0375 | 56.3615
8.8 | 21.2264 | 1.0363 | 56.3113
8.825 | 21.2513 | 1.0351 | 56.2611
8.85 | 21.2762 | 1.034 | 56.211
8.875 | 21.301 | 1.0328 | 56.1609
8.9 | 21.3258 | 1.0316 | 56.1109
8.925 | 21.3505 | 1.0305 | 56.061
8.95 | 21.3752 | 1.0293 | 56.0111
8.975 | 21.3998 | 1.0281 | 55.9613
9 | 21.4243 | 1.0269 | 55.9115
9.025 | 21.4488 | 1.0258 | 55.8618
9.05 | 21.4732 | 1.0246 | 55.8121
9.075 | 21.4975 | 1.0234 | 55.7625
9.1 | 21.5218 | 1.0222 | 55.713
9.125 | 21.5461 | 1.021 | 55.6635
9.15 | 21.5703 | 1.0199 | 55.6141
9.175 | 21.5944 | 1.0187 | 55.5647
9.2 | 21.6185 | 1.0175 | 55.5154
9.225 | 21.6425 | 1.0163 | 55.4662
9.25 | 21.6665 | 1.0151 | 55.417
9.275 | 21.6904 | 1.0139 | 55.3678
9.3 | 21.7143 | 1.0128 | 55.3187
9.325 | 21.7381 | 1.0116 | 55.2697
9.35 | 21.7618 | 1.0104 | 55.2207
9.375 | 21.7855 | 1.0092 | 55.1718
9.4 | 21.8092 | 1.008 | 55.1229
9.425 | 21.8328 | 1.0068 | 55.0741
9.45 | 21.8563 | 1.0057 | 55.0253
9.475 | 21.8798 | 1.0045 | 54.9766
9.5 | 21.9032 | 1.0033 | 54.928
9.525 | 21.9266 | 1.0021 | 54.8794
9.55 | 21.9499 | 1.0009 | 54.8308
9.575 | 21.9732 | 0.99973 | 54.7823
9.6 | 21.9964 | 0.99854 | 54.7339
9.625 | 22.0195 | 0.99735 | 54.6855
9.65 | 22.0426 | 0.99617 | 54.6372
9.675 | 22.0657 | 0.99498 | 54.5889
9.7 | 22.0887 | 0.9938 | 54.5406
9.725 | 22.1116 | 0.99261 | 54.4925
9.75 | 22.1345 | 0.99143 | 54.4443
9.775 | 22.1574 | 0.99024 | 54.3962
9.8 | 22.1802 | 0.98906 | 54.3482
9.825 | 22.2029 | 0.98787 | 54.3002
9.85 | 22.2256 | 0.98669 | 54.2523
9.875 | 22.2482 | 0.98551 | 54.2044
9.9 | 22.2708 | 0.98432 | 54.1566
9.925 | 22.2934 | 0.98314 | 54.1088
9.95 | 22.3159 | 0.98196 | 54.0611
9.975 | 22.3383 | 0.98077 | 54.0134
10 | 22.3607 | 0.97959 | 53.9658
10.025 | 22.383 | 0.97841 | 53.9182
10.05 | 22.4053 | 0.97723 | 53.8706
10.075 | 22.4275 | 0.97605 | 53.8232
10.1 | 22.4497 | 0.97487 | 53.7757
10.125 | 22.4719 | 0.97369 | 53.7283
10.15 | 22.4939 | 0.97251 | 53.681
10.175 | 22.516 | 0.97133 | 53.6337
10.2 | 22.538 | 0.97015 | 53.5864
10.225 | 22.5599 | 0.96898 | 53.5392
10.25 | 22.5818 | 0.9678 | 53.4921
10.275 | 22.6036 | 0.96662 | 53.445
10.3 | 22.6254 | 0.96545 | 53.3979
10.325 | 22.6472 | 0.96427 | 53.3509
10.35 | 22.6689 | 0.9631 | 53.3039
10.375 | 22.6905 | 0.96192 | 53.257
10.4 | 22.7121 | 0.96075 | 53.2101
10.425 | 22.7337 | 0.95958 | 53.1633
10.45 | 22.7552 | 0.95841 | 53.1165
10.475 | 22.7766 | 0.95723 | 53.0698
10.5 | 22.798 | 0.95606 | 53.0231
10.525 | 22.8194 | 0.95489 | 52.9764
10.55 | 22.8407 | 0.95373 | 52.9298
10.575 | 22.862 | 0.95256 | 52.8833
10.6 | 22.8832 | 0.95139 | 52.8367
10.625 | 22.9044 | 0.95022 | 52.7903
10.65 | 22.9255 | 0.94906 | 52.7438
10.675 | 22.9466 | 0.94789 | 52.6975
10.7 | 22.9676 | 0.94673 | 52.6511
10.725 | 22.9886 | 0.94557 | 52.6048
10.75 | 23.0095 | 0.94441 | 52.5586
10.775 | 23.0304 | 0.94324 | 52.5124
10.8 | 23.0512 | 0.94208 | 52.4662
10.825 | 23.072 | 0.94092 | 52.4201
10.85 | 23.0928 | 0.93977 | 52.374
10.875 | 23.1135 | 0.93861 | 52.3279
10.9 | 23.1342 | 0.93745 | 52.2819
10.925 | 23.1548 | 0.9363 | 52.236
10.95 | 23.1754 | 0.93514 | 52.1901
10.975 | 23.1959 | 0.93399 | 52.1442
11 | 23.2164 | 0.93283 | 52.0984
11.025 | 23.2368 | 0.93168 | 52.0526
11.05 | 23.2572 | 0.93053 | 52.0068
11.075 | 23.2776 | 0.92938 | 51.9611
11.1 | 23.2979 | 0.92823 | 51.9155
11.125 | 23.3181 | 0.92708 | 51.8699
11.15 | 23.3383 | 0.92594 | 51.8243
11.175 | 23.3585 | 0.92479 | 51.7787
11.2 | 23.3786 | 0.92364 | 51.7332
11.225 | 23.3987 | 0.9225 | 51.6878
11.25 | 23.4187 | 0.92136 | 51.6423
11.275 | 23.4387 | 0.92022 | 51.597
11.3 | 23.4587 | 0.91907 | 51.5516
11.325 | 23.4786 | 0.91793 | 51.5063
11.35 | 23.4985 | 0.9168 | 51.4611
11.375 | 23.5183 | 0.91566 | 51.4158
11.4 | 23.5381 | 0.91452 | 51.3707
11.425 | 23.5578 | 0.91339 | 51.3255
11.45 | 23.5775 | 0.91225 | 51.2804
11.475 | 23.5971 | 0.91112 | 51.2353
11.5 | 23.6167 | 0.90999 | 51.1903
11.525 | 23.6363 | 0.90885 | 51.1453
11.55 | 23.6558 | 0.90772 | 51.1004
11.575 | 23.6753 | 0.90659 | 51.0555
11.6 | 23.6947 | 0.90547 | 51.0106
11.625 | 23.7141 | 0.90434 | 50.9657
11.65 | 23.7335 | 0.90321 | 50.9209
11.675 | 23.7528 | 0.90209 | 50.8762
11.7 | 23.772 | 0.90097 | 50.8315
11.725 | 23.7913 | 0.89984 | 50.7868
11.75 | 23.8104 | 0.89872 | 50.7421
11.775 | 23.8296 | 0.8976 | 50.6975
11.8 | 23.8487 | 0.89648 | 50.6529
11.825 | 23.8677 | 0.89537 | 50.6084
11.85 | 23.8868 | 0.89425 | 50.5639
11.875 | 23.9057 | 0.89313 | 50.5194
11.9 | 23.9247 | 0.89202 | 50.475
11.925 | 23.9436 | 0.89091 | 50.4306
11.95 | 23.9624 | 0.88979 | 50.3862
11.975 | 23.9812 | 0.88868 | 50.3419
12 | 24 | 0.88757 | 50.2976
12.025 | 24.0187 | 0.88646 | 50.2534
12.05 | 24.0374 | 0.88536 | 50.2092
12.075 | 24.0561 | 0.88425 | 50.165
12.1 | 24.0747 | 0.88315 | 50.1209
12.125 | 24.0932 | 0.88204 | 50.0767
12.15 | 24.1118 | 0.88094 | 50.0327
12.175 | 24.1303 | 0.87984 | 49.9886
12.2 | 24.1487 | 0.87874 | 49.9446
12.225 | 24.1671 | 0.87764 | 49.9007
12.25 | 24.1855 | 0.87654 | 49.8567
12.275 | 24.2038 | 0.87544 | 49.8128
12.3 | 24.2221 | 0.87435 | 49.769
12.325 | 24.2403 | 0.87325 | 49.7251
12.35 | 24.2586 | 0.87216 | 49.6813
12.375 | 24.2767 | 0.87107 | 49.6376
12.4 | 24.2949 | 0.86998 | 49.5938
12.425 | 24.3129 | 0.86889 | 49.5502
12.45 | 24.331 | 0.8678 | 49.5065
12.475 | 24.349 | 0.86671 | 49.4629
12.5 | 24.367 | 0.86563 | 49.4193
12.525 | 24.3849 | 0.86454 | 49.3757
12.55 | 24.4028 | 0.86346 | 49.3322
12.575 | 24.4207 | 0.86238 | 49.2887
12.6 | 24.4385 | 0.8613 | 49.2452
12.625 | 24.4563 | 0.86022 | 49.2018
12.65 | 24.474 | 0.85914 | 49.1584
12.675 | 24.4917 | 0.85806 | 49.115
12.7 | 24.5094 | 0.85698 | 49.0717
12.725 | 24.527 | 0.85591 | 49.0284
12.75 | 24.5446 | 0.85483 | 48.9851
12.775 | 24.5622 | 0.85376 | 48.9419
12.8 | 24.5797 | 0.85269 | 48.8987
12.825 | 24.5971 | 0.85162 | 48.8555
12.85 | 24.6146 | 0.85055 | 48.8124
12.875 | 24.632 | 0.84948 | 48.7693
12.9 | 24.6493 | 0.84842 | 48.7262
12.925 | 24.6667 | 0.84735 | 48.6832
12.95 | 24.684 | 0.84629 | 48.6401
12.975 | 24.7012 | 0.84522 | 48.5972
13 | 24.7184 | 0.84416 | 48.5542
13.025 | 24.7356 | 0.8431 | 48.5113
13.05 | 24.7527 | 0.84204 | 48.4684
13.075 | 24.7698 | 0.84099 | 48.4255
13.1 | 24.7869 | 0.83993 | 48.3827
13.125 | 24.8039 | 0.83887 | 48.3399
13.15 | 24.8209 | 0.83782 | 48.2971
13.175 | 24.8379 | 0.83677 | 48.2544
13.2 | 24.8548 | 0.83571 | 48.2117
13.225 | 24.8717 | 0.83466 | 48.169
13.25 | 24.8885 | 0.83361 | 48.1264
13.275 | 24.9053 | 0.83256 | 48.0838
13.3 | 24.9221 | 0.83152 | 48.0412
13.325 | 24.9388 | 0.83047 | 47.9986
13.35 | 24.9555 | 0.82943 | 47.9561
13.375 | 24.9722 | 0.82838 | 47.9136
13.4 | 24.9888 | 0.82734 | 47.8711
13.425 | 25.0054 | 0.8263 | 47.8287
13.45 | 25.0219 | 0.82526 | 47.7863
13.475 | 25.0385 | 0.82422 | 47.7439
13.5 | 25.0549 | 0.82318 | 47.7015
13.525 | 25.0714 | 0.82215 | 47.6592
13.55 | 25.0878 | 0.82111 | 47.6169
13.575 | 25.1042 | 0.82008 | 47.5747
13.6 | 25.1205 | 0.81905 | 47.5324
13.625 | 25.1368 | 0.81801 | 47.4902
13.65 | 25.1531 | 0.81698 | 47.448
13.675 | 25.1693 | 0.81595 | 47.4059
13.7 | 25.1855 | 0.81493 | 47.3638
13.725 | 25.2017 | 0.8139 | 47.3217
13.75 | 25.2178 | 0.81287 | 47.2796
13.775 | 25.2339 | 0.81185 | 47.2376
13.8 | 25.25 | 0.81083 | 47.1956
13.825 | 25.266 | 0.8098 | 47.1536
13.85 | 25.282 | 0.80878 | 47.1116
13.875 | 25.2979 | 0.80776 | 47.0697
13.9 | 25.3138 | 0.80675 | 47.0278
13.925 | 25.3297 | 0.80573 | 46.9859
13.95 | 25.3456 | 0.80471 | 46.9441
13.975 | 25.3614 | 0.8037 | 46.9023
14 | 25.3772 | 0.80268 | 46.8605
14.025 | 25.3929 | 0.80167 | 46.8187
14.05 | 25.4086 | 0.80066 | 46.777
14.075 | 25.4243 | 0.79965 | 46.7353
14.1 | 25.4399 | 0.79864 | 46.6936
14.125 | 25.4555 | 0.79763 | 46.6519
14.15 | 25.4711 | 0.79663 | 46.6103
14.175 | 25.4867 | 0.79562 | 46.5687
14.2 | 25.5022 | 0.79462 | 46.5271
14.225 | 25.5176 | 0.79361 | 46.4856
14.25 | 25.5331 | 0.79261 | 46.444
14.275 | 25.5485 | 0.79161 | 46.4025
14.3 | 25.5638 | 0.79061 | 46.3611
14.325 | 25.5792 | 0.78961 | 46.3196
14.35 | 25.5945 | 0.78862 | 46.2782
14.375 | 25.6098 | 0.78762 | 46.2368
14.4 | 25.625 | 0.78662 | 46.1954
14.425 | 25.6402 | 0.78563 | 46.1541
14.45 | 25.6554 | 0.78464 | 46.1128
14.475 | 25.6705 | 0.78365 | 46.0715
14.5 | 25.6856 | 0.78266 | 46.0302
14.525 | 25.7007 | 0.78167 | 45.989
14.55 | 25.7157 | 0.78068 | 45.9478
14.575 | 25.7307 | 0.77969 | 45.9066
14.6 | 25.7457 | 0.77871 | 45.8654
14.625 | 25.7606 | 0.77772 | 45.8243
14.65 | 25.7755 | 0.77674 | 45.7832
14.675 | 25.7904 | 0.77576 | 45.7421
14.7 | 25.8052 | 0.77477 | 45.701
14.725 | 25.82 | 0.77379 | 45.66
14.75 | 25.8348 | 0.77282 | 45.619
14.775 | 25.8496 | 0.77184 | 45.578
14.8 | 25.8643 | 0.77086 | 45.537
14.825 | 25.8789 | 0.76989 | 45.4961
14.85 | 25.8936 | 0.76891 | 45.4551
14.875 | 25.9082 | 0.76794 | 45.4142
14.9 | 25.9228 | 0.76697 | 45.3734
14.925 | 25.9373 | 0.76599 | 45.3325
14.95 | 25.9518 | 0.76502 | 45.2917
14.975 | 25.9663 | 0.76406 | 45.2509
15 | 25.9808 | 0.76309 | 45.2101
15.025 | 25.9952 | 0.76212 | 45.1694
15.05 | 26.0096 | 0.76116 | 45.1287
15.075 | 26.0239 | 0.76019 | 45.088
15.1 | 26.0382 | 0.75923 | 45.0473
15.125 | 26.0525 | 0.75827 | 45.0066
15.15 | 26.0668 | 0.7573 | 44.966
15.175 | 26.081 | 0.75634 | 44.9254
15.2 | 26.0952 | 0.75539 | 44.8848
15.225 | 26.1094 | 0.75443 | 44.8442
15.25 | 26.1235 | 0.75347 | 44.8037
15.275 | 26.1376 | 0.75251 | 44.7632
15.3 | 26.1517 | 0.75156 | 44.7227
15.325 | 26.1657 | 0.75061 | 44.6822
15.35 | 26.1797 | 0.74965 | 44.6418
15.375 | 26.1937 | 0.7487 | 44.6013
15.4 | 26.2076 | 0.74775 | 44.5609
15.425 | 26.2215 | 0.7468 | 44.5206
15.45 | 26.2354 | 0.74586 | 44.4802
15.475 | 26.2493 | 0.74491 | 44.4399
15.5 | 26.2631 | 0.74396 | 44.3996
15.525 | 26.2769 | 0.74302 | 44.3593
15.55 | 26.2906 | 0.74207 | 44.319
15.575 | 26.3044 | 0.74113 | 44.2787
15.6 | 26.3181 | 0.74019 | 44.2385
15.625 | 26.3317 | 0.73925 | 44.1983
15.65 | 26.3454 | 0.73831 | 44.1581
15.675 | 26.359 | 0.73737 | 44.118
15.7 | 26.3725 | 0.73643 | 44.0778
15.725 | 26.3861 | 0.7355 | 44.0377
15.75 | 26.3996 | 0.73456 | 43.9976
15.775 | 26.4131 | 0.73363 | 43.9576
15.8 | 26.4265 | 0.73269 | 43.9175
15.825 | 26.4399 | 0.73176 | 43.8775
15.85 | 26.4533 | 0.73083 | 43.8375
15.875 | 26.4667 | 0.7299 | 43.7975
15.9 | 26.48 | 0.72897 | 43.7575
15.925 | 26.4933 | 0.72804 | 43.7176
15.95 | 26.5066 | 0.72712 | 43.6777
15.975 | 26.5198 | 0.72619 | 43.6378
16 | 26.533 | 0.72527 | 43.5979
16.025 | 26.5462 | 0.72434 | 43.558
16.05 | 26.5593 | 0.72342 | 43.5182
16.075 | 26.5724 | 0.7225 | 43.4784
16.1 | 26.5855 | 0.72158 | 43.4386
16.125 | 26.5986 | 0.72066 | 43.3988
16.15 | 26.6116 | 0.71974 | 43.3591
16.175 | 26.6246 | 0.71882 | 43.3193
16.2 | 26.6376 | 0.7179 | 43.2796
16.225 | 26.6505 | 0.71699 | 43.2399
16.25 | 26.6634 | 0.71607 | 43.2002
16.275 | 26.6763 | 0.71516 | 43.1606
16.3 | 26.6891 | 0.71425 | 43.1209
16.325 | 26.702 | 0.71334 | 43.0813
16.35 | 26.7147 | 0.71242 | 43.0417
16.375 | 26.7275 | 0.71152 | 43.0022
16.4 | 26.7402 | 0.71061 | 42.9626
16.425 | 26.7529 | 0.7097 | 42.9231
16.45 | 26.7656 | 0.70879 | 42.8836
16.475 | 26.7782 | 0.70789 | 42.8441
16.5 | 26.7909 | 0.70698 | 42.8046
16.525 | 26.8034 | 0.70608 | 42.7652
16.55 | 26.816 | 0.70517 | 42.7257
16.575 | 26.8285 | 0.70427 | 42.6863
16.6 | 26.841 | 0.70337 | 42.6469
16.625 | 26.8535 | 0.70247 | 42.6075
16.65 | 26.8659 | 0.70157 | 42.5682
16.675 | 26.8783 | 0.70068 | 42.5288
16.7 | 26.8907 | 0.69978 | 42.4895
16.725 | 26.9031 | 0.69888 | 42.4502
16.75 | 26.9154 | 0.69799 | 42.411
16.775 | 26.9277 | 0.69709 | 42.3717
16.8 | 26.9399 | 0.6962 | 42.3324
16.825 | 26.9522 | 0.69531 | 42.2932
16.85 | 26.9644 | 0.69442 | 42.254
16.875 | 26.9766 | 0.69353 | 42.2148
16.9 | 26.9887 | 0.69264 | 42.1757
16.925 | 27.0008 | 0.69175 | 42.1365
16.95 | 27.0129 | 0.69086 | 42.0974
16.975 | 27.025 | 0.68998 | 42.0583
17 | 27.037 | 0.68909 | 42.0192
17.025 | 27.049 | 0.68821 | 41.9801
17.05 | 27.061 | 0.68732 | 41.9411
17.075 | 27.0729 | 0.68644 | 41.902
17.1 | 27.0849 | 0.68556 | 41.863
17.125 | 27.0968 | 0.68468 | 41.824
17.15 | 27.1086 | 0.6838 | 41.785
17.175 | 27.1205 | 0.68292 | 41.7461
17.2 | 27.1323 | 0.68204 | 41.7071
17.225 | 27.144 | 0.68116 | 41.6682
17.25 | 27.1558 | 0.68029 | 41.6293
17.275 | 27.1675 | 0.67941 | 41.5904
17.3 | 27.1792 | 0.67854 | 41.5515
17.325 | 27.1909 | 0.67766 | 41.5127
17.35 | 27.2025 | 0.67679 | 41.4738
17.375 | 27.2141 | 0.67592 | 41.435
17.4 | 27.2257 | 0.67505 | 41.3962
17.425 | 27.2373 | 0.67418 | 41.3574
17.45 | 27.2488 | 0.67331 | 41.3187
17.475 | 27.2603 | 0.67244 | 41.2799
17.5 | 27.2718 | 0.67158 | 41.2412
17.525 | 27.2832 | 0.67071 | 41.2025
17.55 | 27.2946 | 0.66984 | 41.1638
17.575 | 27.306 | 0.66898 | 41.1251
17.6 | 27.3174 | 0.66812 | 41.0864
17.625 | 27.3287 | 0.66725 | 41.0478
17.65 | 27.34 | 0.66639 | 41.0092
17.675 | 27.3513 | 0.66553 | 40.9706
17.7 | 27.3626 | 0.66467 | 40.932
17.725 | 27.3738 | 0.66381 | 40.8934
17.75 | 27.385 | 0.66296 | 40.8548
17.775 | 27.3962 | 0.6621 | 40.8163
17.8 | 27.4073 | 0.66124 | 40.7778
17.825 | 27.4184 | 0.66039 | 40.7392
17.85 | 27.4295 | 0.65953 | 40.7008
17.875 | 27.4406 | 0.65868 | 40.6623
17.9 | 27.4516 | 0.65782 | 40.6238
17.925 | 27.4626 | 0.65697 | 40.5854
17.95 | 27.4736 | 0.65612 | 40.5469
17.975 | 27.4845 | 0.65527 | 40.5085
18 | 27.4955 | 0.65442 | 40.4701
18.025 | 27.5064 | 0.65357 | 40.4318
18.05 | 27.5172 | 0.65273 | 40.3934
18.075 | 27.5281 | 0.65188 | 40.3551
18.1 | 27.5389 | 0.65103 | 40.3167
18.125 | 27.5497 | 0.65019 | 40.2784
18.15 | 27.5604 | 0.64934 | 40.2401
18.175 | 27.5712 | 0.6485 | 40.2018
18.2 | 27.5819 | 0.64766 | 40.1636
18.225 | 27.5926 | 0.64682 | 40.1253
18.25 | 27.6032 | 0.64597 | 40.0871
18.275 | 27.6138 | 0.64513 | 40.0489
18.3 | 27.6244 | 0.6443 | 40.0107
18.325 | 27.635 | 0.64346 | 39.9725
18.35 | 27.6456 | 0.64262 | 39.9343
18.375 | 27.6561 | 0.64178 | 39.8962
18.4 | 27.6666 | 0.64095 | 39.858
18.425 | 27.6771 | 0.64011 | 39.8199
18.45 | 27.6875 | 0.63928 | 39.7818
18.475 | 27.6979 | 0.63844 | 39.7437
18.5 | 27.7083 | 0.63761 | 39.7056
18.525 | 27.7187 | 0.63678 | 39.6676
18.55 | 27.729 | 0.63595 | 39.6295
18.575 | 27.7393 | 0.63512 | 39.5915
18.6 | 27.7496 | 0.63429 | 39.5535
18.625 | 27.7599 | 0.63346 | 39.5155
18.65 | 27.7701 | 0.63263 | 39.4775
18.675 | 27.7803 | 0.63181 | 39.4395
18.7 | 27.7905 | 0.63098 | 39.4016
18.725 | 27.8006 | 0.63015 | 39.3636
18.75 | 27.8107 | 0.62933 | 39.3257
18.775 | 27.8208 | 0.62851 | 39.2878
18.8 | 27.8309 | 0.62768 | 39.2499
18.825 | 27.841 | 0.62686 | 39.212
18.85 | 27.851 | 0.62604 | 39.1742
18.875 | 27.861 | 0.62522 | 39.1363
18.9 | 27.871 | 0.6244 | 39.0985
18.925 | 27.8809 | 0.62358 | 39.0607
18.95 | 27.8908 | 0.62276 | 39.0229
18.975 | 27.9007 | 0.62194 | 38.9851
19 | 27.9106 | 0.62113 | 38.9473
19.025 | 27.9204 | 0.62031 | 38.9095
19.05 | 27.9302 | 0.6195 | 38.8718
19.075 | 27.94 | 0.61868 | 38.834
19.1 | 27.9498 | 0.61787 | 38.7963
19.125 | 27.9595 | 0.61706 | 38.7586
19.15 | 27.9692 | 0.61624 | 38.7209
19.175 | 27.9789 | 0.61543 | 38.6833
19.2 | 27.9886 | 0.61462 | 38.6456
19.225 | 27.9982 | 0.61381 | 38.6079
19.25 | 28.0078 | 0.613 | 38.5703
19.275 | 28.0174 | 0.6122 | 38.5327
19.3 | 28.027 | 0.61139 | 38.4951
19.325 | 28.0365 | 0.61058 | 38.4575
19.35 | 28.046 | 0.60978 | 38.4199
19.375 | 28.0555 | 0.60897 | 38.3823
19.4 | 28.0649 | 0.60817 | 38.3448
19.425 | 28.0744 | 0.60736 | 38.3073
19.45 | 28.0838 | 0.60656 | 38.2697
19.475 | 28.0931 | 0.60576 | 38.2322
19.5 | 28.1025 | 0.60496 | 38.1947
19.525 | 28.1118 | 0.60415 | 38.1572
19.55 | 28.1211 | 0.60335 | 38.1198
19.575 | 28.1304 | 0.60256 | 38.0823
19.6 | 28.1397 | 0.60176 | 38.0449
19.625 | 28.1489 | 0.60096 | 38.0075
19.65 | 28.1581 | 0.60016 | 37.97
19.675 | 28.1673 | 0.59937 | 37.9326
19.7 | 28.1764 | 0.59857 | 37.8952
19.725 | 28.1855 | 0.59778 | 37.8579
19.75 | 28.1946 | 0.59698 | 37.8205
19.775 | 28.2037 | 0.59619 | 37.7832
19.8 | 28.2128 | 0.5954 | 37.7458
19.825 | 28.2218 | 0.5946 | 37.7085
19.85 | 28.2308 | 0.59381 | 37.6712
19.875 | 28.2398 | 0.59302 | 37.6339
19.9 | 28.2487 | 0.59223 | 37.5966
19.925 | 28.2576 | 0.59144 | 37.5593
19.95 | 28.2665 | 0.59065 | 37.5221
19.975 | 28.2754 | 0.58987 | 37.4848
20 | 28.2843 | 0.58908 | 37.4476
20.025 | 28.2931 | 0.58829 | 37.4104
20.05 | 28.3019 | 0.58751 | 37.3732
20.075 | 28.3107 | 0.58672 | 37.336
20.1 | 28.3194 | 0.58594 | 37.2988
20.125 | 28.3282 | 0.58516 | 37.2616
20.15 | 28.3369 | 0.58437 | 37.2245
20.175 | 28.3455 | 0.58359 | 37.1873
20.2 | 28.3542 | 0.58281 | 37.1502
20.225 | 28.3628 | 0.58203 | 37.1131
20.25 | 28.3714 | 0.58125 | 37.076
20.275 | 28.38 | 0.58047 | 37.0389
20.3 | 28.3886 | 0.57969 | 37.0018
20.325 | 28.3971 | 0.57891 | 36.9647
20.35 | 28.4056 | 0.57814 | 36.9277
20.375 | 28.4141 | 0.57736 | 36.8906
20.4 | 28.4225 | 0.57658 | 36.8536
20.425 | 28.431 | 0.57581 | 36.8166
20.45 | 28.4394 | 0.57503 | 36.7796
20.475 | 28.4477 | 0.57426 | 36.7426
20.5 | 28.4561 | 0.57349 | 36.7056
20.525 | 28.4644 | 0.57271 | 36.6686
20.55 | 28.4728 | 0.57194 | 36.6317
20.575 | 28.481 | 0.57117 | 36.5947
20.6 | 28.4893 | 0.5704 | 36.5578
20.625 | 28.4975 | 0.56963 | 36.5209
20.65 | 28.5057 | 0.56886 | 36.4839
20.675 | 28.5139 | 0.56809 | 36.447
20.7 | 28.5221 | 0.56732 | 36.4102
20.725 | 28.5302 | 0.56656 | 36.3733
20.75 | 28.5384 | 0.56579 | 36.3364
20.775 | 28.5464 | 0.56502 | 36.2996
20.8 | 28.5545 | 0.56426 | 36.2627
20.825 | 28.5626 | 0.56349 | 36.2259
20.85 | 28.5706 | 0.56273 | 36.1891
20.875 | 28.5786 | 0.56197 | 36.1523
20.9 | 28.5865 | 0.5612 | 36.1155
20.925 | 28.5945 | 0.56044 | 36.0787
20.95 | 28.6024 | 0.55968 | 36.0419
20.975 | 28.6103 | 0.55892 | 36.0051
21 | 28.6182 | 0.55816 | 35.9684
21.025 | 28.626 | 0.5574 | 35.9316
21.05 | 28.6339 | 0.55664 | 35.8949
21.075 | 28.6417 | 0.55588 | 35.8582
21.1 | 28.6494 | 0.55513 | 35.8215
21.125 | 28.6572 | 0.55437 | 35.7848
21.15 | 28.6649 | 0.55361 | 35.7481
21.175 | 28.6726 | 0.55286 | 35.7114
21.2 | 28.6803 | 0.5521 | 35.6748
21.225 | 28.688 | 0.55135 | 35.6381
21.25 | 28.6956 | 0.55059 | 35.6015
21.275 | 28.7032 | 0.54984 | 35.5649
21.3 | 28.7108 | 0.54909 | 35.5282
21.325 | 28.7184 | 0.54834 | 35.4916
21.35 | 28.7259 | 0.54759 | 35.455
21.375 | 28.7334 | 0.54683 | 35.4185
21.4 | 28.7409 | 0.54608 | 35.3819
21.425 | 28.7484 | 0.54533 | 35.3453
21.45 | 28.7558 | 0.54459 | 35.3088
21.475 | 28.7632 | 0.54384 | 35.2722
21.5 | 28.7706 | 0.54309 | 35.2357
21.525 | 28.778 | 0.54234 | 35.1992
21.55 | 28.7854 | 0.5416 | 35.1626
21.575 | 28.7927 | 0.54085 | 35.1261
21.6 | 28.8 | 0.54011 | 35.0897
21.625 | 28.8073 | 0.53936 | 35.0532
21.65 | 28.8145 | 0.53862 | 35.0167
21.675 | 28.8218 | 0.53787 | 34.9802
21.7 | 28.829 | 0.53713 | 34.9438
21.725 | 28.8362 | 0.53639 | 34.9074
21.75 | 28.8433 | 0.53565 | 34.8709
21.775 | 28.8505 | 0.53491 | 34.8345
21.8 | 28.8576 | 0.53416 | 34.7981
21.825 | 28.8647 | 0.53342 | 34.7617
21.85 | 28.8717 | 0.53269 | 34.7253
21.875 | 28.8788 | 0.53195 | 34.6889
21.9 | 28.8858 | 0.53121 | 34.6526
21.925 | 28.8928 | 0.53047 | 34.6162
21.95 | 28.8998 | 0.52973 | 34.5799
21.975 | 28.9067 | 0.529 | 34.5435
22 | 28.9137 | 0.52826 | 34.5072
22.025 | 28.9206 | 0.52753 | 34.4709
22.05 | 28.9275 | 0.52679 | 34.4346
22.075 | 28.9343 | 0.52606 | 34.3983
22.1 | 28.9411 | 0.52532 | 34.362
22.125 | 28.948 | 0.52459 | 34.3257
22.15 | 28.9547 | 0.52386 | 34.2894
22.175 | 28.9615 | 0.52313 | 34.2532
22.2 | 28.9683 | 0.5224 | 34.2169
22.225 | 28.975 | 0.52166 | 34.1807
22.25 | 28.9817 | 0.52093 | 34.1444
22.275 | 28.9883 | 0.5202 | 34.1082
22.3 | 28.995 | 0.51948 | 34.072
22.325 | 29.0016 | 0.51875 | 34.0358
22.35 | 29.0082 | 0.51802 | 33.9996
22.375 | 29.0148 | 0.51729 | 33.9634
22.4 | 29.0214 | 0.51657 | 33.9272
22.425 | 29.0279 | 0.51584 | 33.8911
22.45 | 29.0344 | 0.51511 | 33.8549
22.475 | 29.0409 | 0.51439 | 33.8188
22.5 | 29.0474 | 0.51366 | 33.7826
22.525 | 29.0538 | 0.51294 | 33.7465
22.55 | 29.0602 | 0.51222 | 33.7104
22.575 | 29.0666 | 0.51149 | 33.6743
22.6 | 29.073 | 0.51077 | 33.6382
22.625 | 29.0794 | 0.51005 | 33.6021
22.65 | 29.0857 | 0.50933 | 33.566
22.675 | 29.092 | 0.50861 | 33.5299
22.7 | 29.0983 | 0.50789 | 33.4939
22.725 | 29.1045 | 0.50717 | 33.4578
22.75 | 29.1108 | 0.50645 | 33.4218
22.775 | 29.117 | 0.50573 | 33.3857
22.8 | 29.1232 | 0.50501 | 33.3497
22.825 | 29.1294 | 0.50429 | 33.3137
22.85 | 29.1355 | 0.50357 | 33.2777
22.875 | 29.1416 | 0.50286 | 33.2417
22.9 | 29.1477 | 0.50214 | 33.2057
22.925 | 29.1538 | 0.50143 | 33.1697
22.95 | 29.1599 | 0.50071 | 33.1337
22.975 | 29.1659 | 0.5 | 33.0977
23 | 29.1719 | 0.49928 | 33.0618
23.025 | 29.1779 | 0.49857 | 33.0258
23.05 | 29.1839 | 0.49786 | 32.9899
23.075 | 29.1898 | 0.49714 | 32.9539
23.1 | 29.1957 | 0.49643 | 32.918
23.125 | 29.2016 | 0.49572 | 32.8821
23.15 | 29.2075 | 0.49501 | 32.8462
23.175 | 29.2133 | 0.4943 | 32.8103
23.2 | 29.2192 | 0.49359 | 32.7744
23.225 | 29.225 | 0.49288 | 32.7385
23.25 | 29.2308 | 0.49217 | 32.7026
23.275 | 29.2365 | 0.49146 | 32.6668
23.3 | 29.2423 | 0.49075 | 32.6309
23.325 | 29.248 | 0.49005 | 32.5951
23.35 | 29.2537 | 0.48934 | 32.5592
23.375 | 29.2593 | 0.48863 | 32.5234
23.4 | 29.265 | 0.48793 | 32.4876
23.425 | 29.2706 | 0.48722 | 32.4517
23.45 | 29.2762 | 0.48652 | 32.4159
23.475 | 29.2818 | 0.48581 | 32.3801
23.5 | 29.2874 | 0.48511 | 32.3443
23.525 | 29.2929 | 0.48441 | 32.3086
23.55 | 29.2984 | 0.4837 | 32.2728
23.575 | 29.3039 | 0.483 | 32.237
23.6 | 29.3094 | 0.4823 | 32.2012
23.625 | 29.3148 | 0.4816 | 32.1655
23.65 | 29.3203 | 0.4809 | 32.1297
23.675 | 29.3257 | 0.4802 | 32.094
23.7 | 29.331 | 0.4795 | 32.0583
23.725 | 29.3364 | 0.4788 | 32.0225
23.75 | 29.3417 | 0.4781 | 31.9868
23.775 | 29.3471 | 0.4774 | 31.9511
23.8 | 29.3523 | 0.4767 | 31.9154
23.825 | 29.3576 | 0.476 | 31.8797
23.85 | 29.3629 | 0.47531 | 31.844
23.875 | 29.3681 | 0.47461 | 31.8084
23.9 | 29.3733 | 0.47391 | 31.7727
23.925 | 29.3785 | 0.47322 | 31.737
23.95 | 29.3836 | 0.47252 | 31.7014
23.975 | 29.3888 | 0.47183 | 31.6657
24 | 29.3939 | 0.47113 | 31.6301
24.025 | 29.399 | 0.47044 | 31.5945
24.05 | 29.404 | 0.46974 | 31.5588
24.075 | 29.4091 | 0.46905 | 31.5232
24.1 | 29.4141 | 0.46836 | 31.4876
24.125 | 29.4191 | 0.46767 | 31.452
24.15 | 29.4241 | 0.46698 | 31.4164
24.175 | 29.4291 | 0.46628 | 31.3808
24.2 | 29.434 | 0.46559 | 31.3452
24.225 | 29.4389 | 0.4649 | 31.3097
24.25 | 29.4438 | 0.46421 | 31.2741
24.275 | 29.4487 | 0.46352 | 31.2385
24.3 | 29.4535 | 0.46284 | 31.203
24.325 | 29.4583 | 0.46215 | 31.1674
24.35 | 29.4632 | 0.46146 | 31.1319
24.375 | 29.4679 | 0.46077 | 31.0964
24.4 | 29.4727 | 0.46008 | 31.0608
24.425 | 29.4774 | 0.4594 | 31.0253
24.45 | 29.4822 | 0.45871 | 30.9898
24.475 | 29.4869 | 0.45803 | 30.9543
24.5 | 29.4915 | 0.45734 | 30.9188
24.525 | 29.4962 | 0.45666 | 30.8833
24.55 | 29.5008 | 0.45597 | 30.8478
24.575 | 29.5054 | 0.45529 | 30.8124
24.6 | 29.51 | 0.4546 | 30.7769
24.625 | 29.5146 | 0.45392 | 30.7414
24.65 | 29.5191 | 0.45324 | 30.706
24.675 | 29.5236 | 0.45256 | 30.6705
24.7 | 29.5281 | 0.45187 | 30.6351
24.725 | 29.5326 | 0.45119 | 30.5996
24.75 | 29.5371 | 0.45051 | 30.5642
24.775 | 29.5415 | 0.44983 | 30.5288
24.8 | 29.5459 | 0.44915 | 30.4934
24.825 | 29.5503 | 0.44847 | 30.458
24.85 | 29.5547 | 0.44779 | 30.4226
24.875 | 29.559 | 0.44711 | 30.3872
24.9 | 29.5633 | 0.44643 | 30.3518
24.925 | 29.5676 | 0.44576 | 30.3164
24.95 | 29.5719 | 0.44508 | 30.281
24.975 | 29.5762 | 0.4444 | 30.2456
25 | 29.5804 | 0.44373 | 30.2103
25.025 | 29.5846 | 0.44305 | 30.1749
25.05 | 29.5888 | 0.44237 | 30.1395
25.075 | 29.593 | 0.4417 | 30.1042
25.1 | 29.5971 | 0.44102 | 30.0689
25.125 | 29.6013 | 0.44035 | 30.0335
25.15 | 29.6054 | 0.43967 | 29.9982
25.175 | 29.6094 | 0.439 | 29.9629
25.2 | 29.6135 | 0.43833 | 29.9276
25.225 | 29.6176 | 0.43765 | 29.8922
25.25 | 29.6216 | 0.43698 | 29.8569
25.275 | 29.6256 | 0.43631 | 29.8216
25.3 | 29.6295 | 0.43564 | 29.7863
25.325 | 29.6335 | 0.43497 | 29.7511
25.35 | 29.6374 | 0.43429 | 29.7158
25.375 | 29.6413 | 0.43362 | 29.6805
25.4 | 29.6452 | 0.43295 | 29.6452
25.425 | 29.6491 | 0.43228 | 29.61
25.45 | 29.653 | 0.43161 | 29.5747
25.475 | 29.6568 | 0.43095 | 29.5395
25.5 | 29.6606 | 0.43028 | 29.5042
25.525 | 29.6644 | 0.42961 | 29.469
25.55 | 29.6681 | 0.42894 | 29.4337
25.575 | 29.6719 | 0.42827 | 29.3985
25.6 | 29.6756 | 0.42761 | 29.3633
25.625 | 29.6793 | 0.42694 | 29.3281
25.65 | 29.6829 | 0.42627 | 29.2929
25.675 | 29.6866 | 0.42561 | 29.2577
25.7 | 29.6902 | 0.42494 | 29.2225
25.725 | 29.6938 | 0.42428 | 29.1873
25.75 | 29.6974 | 0.42361 | 29.1521
25.775 | 29.701 | 0.42295 | 29.1169
25.8 | 29.7045 | 0.42228 | 29.0817
25.825 | 29.7081 | 0.42162 | 29.0465
25.85 | 29.7116 | 0.42096 | 29.0114
25.875 | 29.7151 | 0.42029 | 28.9762
25.9 | 29.7185 | 0.41963 | 28.941
25.925 | 29.722 | 0.41897 | 28.9059
25.95 | 29.7254 | 0.41831 | 28.8708
25.975 | 29.7288 | 0.41765 | 28.8356
26 | 29.7321 | 0.41699 | 28.8005
26.025 | 29.7355 | 0.41632 | 28.7653
26.05 | 29.7388 | 0.41566 | 28.7302
26.075 | 29.7421 | 0.415 | 28.6951
26.1 | 29.7454 | 0.41435 | 28.66
26.125 | 29.7487 | 0.41369 | 28.6249
26.15 | 29.7519 | 0.41303 | 28.5898
26.175 | 29.7552 | 0.41237 | 28.5547
26.2 | 29.7584 | 0.41171 | 28.5196
26.225 | 29.7615 | 0.41105 | 28.4845
26.25 | 29.7647 | 0.4104 | 28.4494
26.275 | 29.7678 | 0.40974 | 28.4143
26.3 | 29.771 | 0.40908 | 28.3792
26.325 | 29.7741 | 0.40843 | 28.3442
26.35 | 29.7771 | 0.40777 | 28.3091
26.375 | 29.7802 | 0.40711 | 28.2741
26.4 | 29.7832 | 0.40646 | 28.239
26.425 | 29.7862 | 0.4058 | 28.2039
26.45 | 29.7892 | 0.40515 | 28.1689
26.475 | 29.7922 | 0.4045 | 28.1339
26.5 | 29.7951 | 0.40384 | 28.0988
26.525 | 29.7981 | 0.40319 | 28.0638
26.55 | 29.801 | 0.40254 | 28.0288
26.575 | 29.8038 | 0.40188 | 27.9937
26.6 | 29.8067 | 0.40123 | 27.9587
26.625 | 29.8096 | 0.40058 | 27.9237
26.65 | 29.8124 | 0.39993 | 27.8887
26.675 | 29.8152 | 0.39928 | 27.8537
26.7 | 29.8179 | 0.39863 | 27.8187
26.725 | 29.8207 | 0.39797 | 27.7837
26.75 | 29.8234 | 0.39732 | 27.7487
26.775 | 29.8262 | 0.39667 | 27.7137
26.8 | 29.8288 | 0.39602 | 27.6788
26.825 | 29.8315 | 0.39538 | 27.6438
26.85 | 29.8342 | 0.39473 | 27.6088
26.875 | 29.8368 | 0.39408 | 27.5738
26.9 | 29.8394 | 0.39343 | 27.5389
26.925 | 29.842 | 0.39278 | 27.5039
26.95 | 29.8446 | 0.39213 | 27.469
26.975 | 29.8471 | 0.39149 | 27.434
27 | 29.8496 | 0.39084 | 27.3991
27.025 | 29.8521 | 0.39019 | 27.3641
27.05 | 29.8546 | 0.38955 | 27.3292
27.075 | 29.8571 | 0.3889 | 27.2942
27.1 | 29.8595 | 0.38826 | 27.2593
27.125 | 29.8619 | 0.38761 | 27.2244
27.15 | 29.8643 | 0.38697 | 27.1895
27.175 | 29.8667 | 0.38632 | 27.1545
27.2 | 29.869 | 0.38568 | 27.1196
27.225 | 29.8714 | 0.38503 | 27.0847
27.25 | 29.8737 | 0.38439 | 27.0498
27.275 | 29.876 | 0.38375 | 27.0149
27.3 | 29.8783 | 0.3831 | 26.98
27.325 | 29.8805 | 0.38246 | 26.9451
27.35 | 29.8827 | 0.38182 | 26.9102
27.375 | 29.8849 | 0.38117 | 26.8754
27.4 | 29.8871 | 0.38053 | 26.8405
27.425 | 29.8893 | 0.37989 | 26.8056
27.45 | 29.8914 | 0.37925 | 26.7707
27.475 | 29.8936 | 0.37861 | 26.7358
27.5 | 29.8957 | 0.37797 | 26.701
27.525 | 29.8977 | 0.37733 | 26.6661
27.55 | 29.8998 | 0.37669 | 26.6313
27.575 | 29.9018 | 0.37605 | 26.5964
27.6 | 29.9038 | 0.37541 | 26.5616
27.625 | 29.9058 | 0.37477 | 26.5267
27.65 | 29.9078 | 0.37413 | 26.4919
27.675 | 29.9098 | 0.37349 | 26.457
27.7 | 29.9117 | 0.37286 | 26.4222
27.725 | 29.9136 | 0.37222 | 26.3873
27.75 | 29.9155 | 0.37158 | 26.3525
27.775 | 29.9174 | 0.37094 | 26.3177
27.8 | 29.9192 | 0.37031 | 26.2829
27.825 | 29.9211 | 0.36967 | 26.248
27.85 | 29.9229 | 0.36903 | 26.2132
27.875 | 29.9246 | 0.3684 | 26.1784
27.9 | 29.9264 | 0.36776 | 26.1436
27.925 | 29.9282 | 0.36713 | 26.1088
27.95 | 29.9299 | 0.36649 | 26.074
27.975 | 29.9316 | 0.36586 | 26.0392
28 | 29.9333 | 0.36522 | 26.0044
28.025 | 29.9349 | 0.36459 | 25.9696
28.05 | 29.9366 | 0.36395 | 25.9348
28.075 | 29.9382 | 0.36332 | 25.9
28.1 | 29.9398 | 0.36269 | 25.8652
28.125 | 29.9413 | 0.36205 | 25.8305
28.15 | 29.9429 | 0.36142 | 25.7957
28.175 | 29.9444 | 0.36079 | 25.7609
28.2 | 29.946 | 0.36016 | 25.7261
28.225 | 29.9474 | 0.35952 | 25.6914
28.25 | 29.9489 | 0.35889 | 25.6566
28.275 | 29.9504 | 0.35826 | 25.6218
28.3 | 29.9518 | 0.35763 | 25.5871
28.325 | 29.9532 | 0.357 | 25.5523
28.35 | 29.9546 | 0.35637 | 25.5176
28.375 | 29.956 | 0.35574 | 25.4828
28.4 | 29.9573 | 0.35511 | 25.4481
28.425 | 29.9586 | 0.35448 | 25.4133
28.45 | 29.9599 | 0.35385 | 25.3786
28.475 | 29.9612 | 0.35322 | 25.3439
28.5 | 29.9625 | 0.35259 | 25.3091
28.525 | 29.9637 | 0.35196 | 25.2744
28.55 | 29.9649 | 0.35133 | 25.2397
28.575 | 29.9661 | 0.35071 | 25.2049
28.6 | 29.9673 | 0.35008 | 25.1702
28.625 | 29.9685 | 0.34945 | 25.1355
28.65 | 29.9696 | 0.34882 | 25.1008
28.675 | 29.9707 | 0.3482 | 25.066
28.7 | 29.9718 | 0.34757 | 25.0313
28.725 | 29.9729 | 0.34694 | 24.9966
28.75 | 29.9739 | 0.34632 | 24.9619
28.775 | 29.975 | 0.34569 | 24.9272
28.8 | 29.976 | 0.34507 | 24.8925
28.825 | 29.977 | 0.34444 | 24.8578
28.85 | 29.978 | 0.34382 | 24.8231
28.875 | 29.9789 | 0.34319 | 24.7884
28.9 | 29.9798 | 0.34257 | 24.7537
28.925 | 29.9807 | 0.34194 | 24.719
28.95 | 29.9816 | 0.34132 | 24.6843
28.975 | 29.9825 | 0.34069 | 24.6496
29 | 29.9833 | 0.34007 | 24.6149
29.025 | 29.9842 | 0.33945 | 24.5803
29.05 | 29.985 | 0.33882 | 24.5456
29.075 | 29.9857 | 0.3382 | 24.5109
29.1 | 29.9865 | 0.33758 | 24.4762
29.125 | 29.9872 | 0.33696 | 24.4416
29.15 | 29.988 | 0.33633 | 24.4069
29.175 | 29.9887 | 0.33571 | 24.3722
29.2 | 29.9893 | 0.33509 | 24.3375
29.225 | 29.99 | 0.33447 | 24.3029
29.25 | 29.9906 | 0.33385 | 24.2682
29.275 | 29.9912 | 0.33323 | 24.2336
29.3 | 29.9918 | 0.33261 | 24.1989
29.325 | 29.9924 | 0.33199 | 24.1642
29.35 | 29.993 | 0.33137 | 24.1296
29.375 | 29.9935 | 0.33075 | 24.0949
29.4 | 29.994 | 0.33013 | 24.0603
29.425 | 29.9945 | 0.32951 | 24.0256
29.45 | 29.995 | 0.32889 | 23.991
29.475 | 29.9954 | 0.32827 | 23.9563
29.5 | 29.9958 | 0.32765 | 23.9217
29.525 | 29.9962 | 0.32703 | 23.8871
29.55 | 29.9966 | 0.32641 | 23.8524
29.575 | 29.997 | 0.3258 | 23.8178
29.6 | 29.9973 | 0.32518 | 23.7831
29.625 | 29.9977 | 0.32456 | 23.7485
29.65 | 29.998 | 0.32394 | 23.7139
29.675 | 29.9982 | 0.32333 | 23.6792
29.7 | 29.9985 | 0.32271 | 23.6446
29.725 | 29.9987 | 0.32209 | 23.61
29.75 | 29.999 | 0.32148 | 23.5754
29.775 | 29.9992 | 0.32086 | 23.5407
29.8 | 29.9993 | 0.32024 | 23.5061
29.825 | 29.9995 | 0.31963 | 23.4715
29.85 | 29.9996 | 0.31901 | 23.4369
29.875 | 29.9997 | 0.3184 | 23.4023
29.9 | 29.9998 | 0.31778 | 23.3676
29.925 | 29.9999 | 0.31717 | 23.333
29.95 | 30 | 0.31655 | 23.2984
29.975 | 30 | 0.31594 | 23.2638
30 | 30 | 0.31532 | 23.2292
30.025 | 30 | 3.4511 | 74.3303
30.05 | 30 | 3.4452 | 74.3055
30.075 | 29.9999 | 3.4394 | 74.2806
30.1 | 29.9998 | 3.4336 | 74.2558
30.125 | 29.9997 | 3.4278 | 74.2309
30.15 | 29.9996 | 3.4221 | 74.206
30.175 | 29.9995 | 3.4163 | 74.181
30.2 | 29.9993 | 3.4105 | 74.1561
30.225 | 29.9992 | 3.4048 | 74.1311
30.25 | 29.999 | 3.3991 | 74.1061
30.275 | 29.9987 | 3.3934 | 74.0811
30.3 | 29.9985 | 3.3877 | 74.0561
30.325 | 29.9982 | 3.382 | 74.031
30.35 | 29.998 | 3.3763 | 74.0059
30.375 | 29.9977 | 3.3706 | 73.9808
30.4 | 29.9973 | 3.365 | 73.9557
30.425 | 29.997 | 3.3594 | 73.9306
30.45 | 29.9966 | 3.3537 | 73.9054
30.475 | 29.9962 | 3.3481 | 73.8803
30.5 | 29.9958 | 3.3425 | 73.8551
30.525 | 29.9954 | 3.3369 | 73.8298
30.55 | 29.995 | 3.3314 | 73.8046
30.575 | 29.9945 | 3.3258 | 73.7793
30.6 | 29.994 | 3.3203 | 73.7541
30.625 | 29.9935 | 3.3147 | 73.7288
30.65 | 29.993 | 3.3092 | 73.7034
30.675 | 29.9924 | 3.3037 | 73.6781
30.7 | 29.9918 | 3.2982 | 73.6527
30.725 | 29.9912 | 3.2927 | 73.6273
30.75 | 29.9906 | 3.2872 | 73.6019
30.775 | 29.99 | 3.2817 | 73.5765
30.8 | 29.9893 | 3.2763 | 73.5511
30.825 | 29.9887 | 3.2709 | 73.5256
30.85 | 29.988 | 3.2654 | 73.5001
30.875 | 29.9872 | 3.26 | 73.4746
30.9 | 29.9865 | 3.2546 | 73.4491
30.925 | 29.9857 | 3.2492 | 73.4235
30.95 | 29.985 | 3.2438 | 73.3979
30.975 | 29.9842 | 3.2385 | 73.3723
31 | 29.9833 | 3.2331 | 73.3467
31.025 | 29.9825 | 3.2278 | 73.3211
31.05 | 29.9816 | 3.2224 | 73.2954
31.075 | 29.9807 | 3.2171 | 73.2697
31.1 | 29.9798 | 3.2118 | 73.244
31.125 | 29.9789 | 3.2065 | 73.2183
31.15 | 29.978 | 3.2012 | 73.1926
31.175 | 29.977 | 3.1959 | 73.1668
31.2 | 29.976 | 3.1907 | 73.141
31.225 | 29.975 | 3.1854 | 73.1152
31.25 | 29.9739 | 3.1802 | 73.0894
31.275 | 29.9729 | 3.1749 | 73.0636
31.3 | 29.9718 | 3.1697 | 73.0377
31.325 | 29.9707 | 3.1645 | 73.0118
31.35 | 29.9696 | 3.1593 | 72.9859
31.375 | 29.9685 | 3.1541 | 72.96
31.4 | 29.9673 | 3.149 | 72.934
31.425 | 29.9661 | 3.1438 | 72.908
31.45 | 29.9649 | 3.1386 | 72.882
31.475 | 29.9637 | 3.1335 | 72.856
31.5 | 29.9625 | 3.1284 | 72.83
31.525 | 29.9612 | 3.1232 | 72.8039
31.55 | 29.9599 | 3.1181 | 72.7778
31.575 | 29.9586 | 3.113 | 72.7517
31.6 | 29.9573 | 3.108 | 72.7256
31.625 | 29.956 | 3.1029 | 72.6995
31.65 | 29.9546 | 3.0978 | 72.6733
31.675 | 29.9532 | 3.0928 | 72.6471
31.7 | 29.9518 | 3.0877 | 72.6209
31.725 | 29.9504 | 3.0827 | 72.5947
31.75 | 29.9489 | 3.0777 | 72.5684
31.775 | 29.9474 | 3.0726 | 72.5422
31.8 | 29.946 | 3.0676 | 72.5159
31.825 | 29.9444 | 3.0626 | 72.4896
31.85 | 29.9429 | 3.0577 | 72.4632
31.875 | 29.9413 | 3.0527 | 72.4369
31.9 | 29.9398 | 3.0477 | 72.4105
31.925 | 29.9382 | 3.0428 | 72.3841
31.95 | 29.9366 | 3.0378 | 72.3577
31.975 | 29.9349 | 3.0329 | 72.3312
32 | 29.9333 | 3.028 | 72.3047
32.025 | 29.9316 | 3.0231 | 72.2783
32.05 | 29.9299 | 3.0182 | 72.2518
32.075 | 29.9282 | 3.0133 | 72.2252
32.1 | 29.9264 | 3.0084 | 72.1987
32.125 | 29.9246 | 3.0036 | 72.1721
32.15 | 29.9229 | 2.9987 | 72.1455
32.175 | 29.9211 | 2.9939 | 72.1189
32.2 | 29.9192 | 2.989 | 72.0922
32.225 | 29.9174 | 2.9842 | 72.0656
32.25 | 29.9155 | 2.9794 | 72.0389
32.275 | 29.9136 | 2.9746 | 72.0122
32.3 | 29.9117 | 2.9698 | 71.9855
32.325 | 29.9098 | 2.965 | 71.9587
32.35 | 29.9078 | 2.9602 | 71.932
32.375 | 29.9058 | 2.9554 | 71.9052
32.4 | 29.9038 | 2.9507 | 71.8783
32.425 | 29.9018 | 2.9459 | 71.8515
32.45 | 29.8998 | 2.9412 | 71.8247
32.475 | 29.8977 | 2.9365 | 71.7978
32.5 | 29.8957 | 2.9317 | 71.7709
32.525 | 29.8936 | 2.927 | 71.744
32.55 | 29.8914 | 2.9223 | 71.717
32.575 | 29.8893 | 2.9176 | 71.69
32.6 | 29.8871 | 2.913 | 71.6631
32.625 | 29.8849 | 2.9083 | 71.636
32.65 | 29.8827 | 2.9036 | 71.609
32.675 | 29.8805 | 2.899 | 71.582
32.7 | 29.8783 | 2.8943 | 71.5549
32.725 | 29.876 | 2.8897 | 71.5278
32.75 | 29.8737 | 2.8851 | 71.5007
32.775 | 29.8714 | 2.8805 | 71.4735
32.8 | 29.869 | 2.8759 | 71.4464
32.825 | 29.8667 | 2.8713 | 71.4192
32.85 | 29.8643 | 2.8667 | 71.392
32.875 | 29.8619 | 2.8621 | 71.3647
32.9 | 29.8595 | 2.8575 | 71.3375
32.925 | 29.8571 | 2.853 | 71.3102
32.95 | 29.8546 | 2.8484 | 71.2829
32.975 | 29.8521 | 2.8439 | 71.2556
33 | 29.8496 | 2.8393 | 71.2282
33.025 | 29.8471 | 2.8348 | 71.2009
33.05 | 29.8446 | 2.8303 | 71.1735
33.075 | 29.842 | 2.8258 | 71.1461
33.1 | 29.8394 | 2.8213 | 71.1186
33.125 | 29.8368 | 2.8168 | 71.0912
33.15 | 29.8342 | 2.8123 | 71.0637
33.175 | 29.8315 | 2.8079 | 71.0362
33.2 | 29.8288 | 2.8034 | 71.0087
33.225 | 29.8262 | 2.799 | 70.9812
33.25 | 29.8234 | 2.7945 | 70.9536
33.275 | 29.8207 | 2.7901 | 70.926
33.3 | 29.8179 | 2.7857 | 70.8984
33.325 | 29.8152 | 2.7812 | 70.8708
33.35 | 29.8124 | 2.7768 | 70.8431
33.375 | 29.8096 | 2.7724 | 70.8154
33.4 | 29.8067 | 2.768 | 70.7877
33.425 | 29.8038 | 2.7637 | 70.76
33.45 | 29.801 | 2.7593 | 70.7322
33.475 | 29.7981 | 2.7549 | 70.7045
33.5 | 29.7951 | 2.7506 | 70.6767
33.525 | 29.7922 | 2.7462 | 70.6489
33.55 | 29.7892 | 2.7419 | 70.621
33.575 | 29.7862 | 2.7375 | 70.5932
33.6 | 29.7832 | 2.7332 | 70.5653
33.625 | 29.7802 | 2.7289 | 70.5374
33.65 | 29.7771 | 2.7246 | 70.5095
33.675 | 29.7741 | 2.7203 | 70.4815
33.7 | 29.771 | 2.716 | 70.4535
33.725 | 29.7678 | 2.7117 | 70.4255
33.75 | 29.7647 | 2.7075 | 70.3975
33.775 | 29.7615 | 2.7032 | 70.3695
33.8 | 29.7584 | 2.699 | 70.3414
33.825 | 29.7552 | 2.6947 | 70.3133
33.85 | 29.7519 | 2.6905 | 70.2852
33.875 | 29.7487 | 2.6862 | 70.2571
33.9 | 29.7454 | 2.682 | 70.2289
33.925 | 29.7421 | 2.6778 | 70.2007
33.95 | 29.7388 | 2.6736 | 70.1725
33.975 | 29.7355 | 2.6694 | 70.1443
34 | 29.7321 | 2.6652 | 70.1161
34.025 | 29.7288 | 2.661 | 70.0878
34.05 | 29.7254 | 2.6568 | 70.0595
34.075 | 29.722 | 2.6527 | 70.0312
34.1 | 29.7185 | 2.6485 | 70.0028
34.125 | 29.7151 | 2.6444 | 69.9745
34.15 | 29.7116 | 2.6402 | 69.9461
34.175 | 29.7081 | 2.6361 | 69.9177
34.2 | 29.7045 | 2.632 | 69.8892
34.225 | 29.701 | 2.6278 | 69.8608
34.25 | 29.6974 | 2.6237 | 69.8323
34.275 | 29.6938 | 2.6196 | 69.8038
34.3 | 29.6902 | 2.6155 | 69.7753
34.325 | 29.6866 | 2.6115 | 69.7467
34.35 | 29.6829 | 2.6074 | 69.7181
34.375 | 29.6793 | 2.6033 | 69.6896
34.4 | 29.6756 | 2.5992 | 69.6609
34.425 | 29.6719 | 2.5952 | 69.6323
34.45 | 29.6681 | 2.5911 | 69.6036
34.475 | 29.6644 | 2.5871 | 69.5749
34.5 | 29.6606 | 2.5831 | 69.5462
34.525 | 29.6568 | 2.579 | 69.5175
34.55 | 29.653 | 2.575 | 69.4887
34.575 | 29.6491 | 2.571 | 69.4599
34.6 | 29.6452 | 2.567 | 69.4311
34.625 | 29.6413 | 2.563 | 69.4023
34.65 | 29.6374 | 2.559 | 69.3734
34.675 | 29.6335 | 2.555 | 69.3445
34.7 | 29.6295 | 2.551 | 69.3156
34.725 | 29.6256 | 2.5471 | 69.2867
34.75 | 29.6216 | 2.5431 | 69.2578
34.775 | 29.6176 | 2.5392 | 69.2288
34.8 | 29.6135 | 2.5352 | 69.1998
34.825 | 29.6094 | 2.5313 | 69.1708
34.85 | 29.6054 | 2.5274 | 69.1417
34.875 | 29.6013 | 2.5234 | 69.1127
34.9 | 29.5971 | 2.5195 | 69.0836
34.925 | 29.593 | 2.5156 | 69.0544
34.95 | 29.5888 | 2.5117 | 69.0253
34.975 | 29.5846 | 2.5078 | 68.9961
35 | 29.5804 | 2.5039 | 68.9669
35.025 | 29.5762 | 2.5 | 68.9377
35.05 | 29.5719 | 2.4962 | 68.9085
35.075 | 29.5676 | 2.4923 | 68.8792
35.1 | 29.5633 | 2.4884 | 68.8499
35.125 | 29.559 | 2.4846 | 68.8206
35.15 | 29.5547 | 2.4808 | 68.7913
35.175 | 29.5503 | 2.4769 | 68.7619
35.2 | 29.5459 | 2.4731 | 68.7326
35.225 | 29.5415 | 2.4693 | 68.7032
35.25 | 29.5371 | 2.4654 | 68.6737
35.275 | 29.5326 | 2.4616 | 68.6443
35.3 | 29.5281 | 2.4578 | 68.6148
35.325 | 29.5236 | 2.454 | 68.5853
35.35 | 29.5191 | 2.4502 | 68.5558
35.375 | 29.5146 | 2.4465 | 68.5262
35.4 | 29.51 | 2.4427 | 68.4966
35.425 | 29.5054 | 2.4389 | 68.467
35.45 | 29.5008 | 2.4352 | 68.4374
35.475 | 29.4962 | 2.4314 | 68.4077
35.5 | 29.4915 | 2.4277 | 68.3781
35.525 | 29.4869 | 2.4239 | 68.3484
35.55 | 29.4822 | 2.4202 | 68.3187
35.575 | 29.4774 | 2.4164 | 68.2889
35.6 | 29.4727 | 2.4127 | 68.2591
35.625 | 29.4679 | 2.409 | 68.2293
35.65 | 29.4632 | 2.4053 | 68.1995
35.675 | 29.4583 | 2.4016 | 68.1697
35.7 | 29.4535 | 2.3979 | 68.1398
35.725 | 29.4487 | 2.3942 | 68.1099
35.75 | 29.4438 | 2.3905 | 68.08
35.775 | 29.4389 | 2.3869 | 68.05
35.8 | 29.434 | 2.3832 | 68.0201
35.825 | 29.4291 | 2.3795 | 67.9901
35.85 | 29.4241 | 2.3759 | 67.96
35.875 | 29.4191 | 2.3722 | 67.93
35.9 | 29.4141 | 2.3686 | 67.8999
35.925 | 29.4091 | 2.3649 | 67.8698
35.95 | 29.404 | 2.3613 | 67.8397
35.975 | 29.399 | 2.3577 | 67.8096
36 | 29.3939 | 2.3541 | 67.7794
36.025 | 29.3888 | 2.3505 | 67.7492
36.05 | 29.3836 | 2.3469 | 67.719
36.075 | 29.3785 | 2.3433 | 67.6887
36.1 | 29.3733 | 2.3397 | 67.6585
36.125 | 29.3681 | 2.3361 | 67.6282
36.15 | 29.3629 | 2.3325 | 67.5979
36.175 | 29.3576 | 2.3289 | 67.5675
36.2 | 29.3523 | 2.3254 | 67.5371
36.225 | 29.3471 | 2.3218 | 67.5067
36.25 | 29.3417 | 2.3182 | 67.4763
36.275 | 29.3364 | 2.3147 | 67.4459
36.3 | 29.331 | 2.3111 | 67.4154
36.325 | 29.3257 | 2.3076 | 67.3849
36.35 | 29.3203 | 2.3041 | 67.3544
36.375 | 29.3148 | 2.3006 | 67.3238
36.4 | 29.3094 | 2.297 | 67.2933
36.425 | 29.3039 | 2.2935 | 67.2627
36.45 | 29.2984 | 2.29 | 67.232
36.475 | 29.2929 | 2.2865 | 67.2014
36.5 | 29.2874 | 2.283 | 67.1707
36.525 | 29.2818 | 2.2795 | 67.14
36.55 | 29.2762 | 2.276 | 67.1093
36.575 | 29.2706 | 2.2726 | 67.0785
36.6 | 29.265 | 2.2691 | 67.0478
36.625 | 29.2593 | 2.2656 | 67.0169
36.65 | 29.2537 | 2.2622 | 66.9861
36.675 | 29.248 | 2.2587 | 66.9553
36.7 | 29.2423 | 2.2553 | 66.9244
36.725 | 29.2365 | 2.2518 | 66.8935
36.75 | 29.2308 | 2.2484 | 66.8625
36.775 | 29.225 | 2.245 | 66.8316
36.8 | 29.2192 | 2.2416 | 66.8006
36.825 | 29.2133 | 2.2381 | 66.7696
36.85 | 29.2075 | 2.2347 | 66.7385
36.875 | 29.2016 | 2.2313 | 66.7075
36.9 | 29.1957 | 2.2279 | 66.6764
36.925 | 29.1898 | 2.2245 | 66.6453
36.95 | 29.1839 | 2.2211 | 66.6141
36.975 | 29.1779 | 2.2177 | 66.583
37 | 29.1719 | 2.2144 | 66.5518
37.025 | 29.1659 | 2.211 | 66.5206
37.05 | 29.1599 | 2.2076 | 66.4893
37.075 | 29.1538 | 2.2043 | 66.458
37.1 | 29.1477 | 2.2009 | 66.4267
37.125 | 29.1416 | 2.1976 | 66.3954
37.15 | 29.1355 | 2.1942 | 66.3641
37.175 | 29.1294 | 2.1909 | 66.3327
37.2 | 29.1232 | 2.1875 | 66.3013
37.225 | 29.117 | 2.1842 | 66.2698
37.25 | 29.1108 | 2.1809 | 66.2384
37.275 | 29.1045 | 2.1776 | 66.2069
37.3 | 29.0983 | 2.1743 | 66.1754
37.325 | 29.092 | 2.171 | 66.1438
37.35 | 29.0857 | 2.1677 | 66.1123
37.375 | 29.0794 | 2.1644 | 66.0807
37.4 | 29.073 | 2.1611 | 66.0491
37.425 | 29.0666 | 2.1578 | 66.0174
37.45 | 29.0602 | 2.1545 | 65.9858
37.475 | 29.0538 | 2.1512 | 65.9541
37.5 | 29.0474 | 2.148 | 65.9223
37.525 | 29.0409 | 2.1447 | 65.8906
37.55 | 29.0344 | 2.1415 | 65.8588
37.575 | 29.0279 | 2.1382 | 65.827
37.6 | 29.0214 | 2.135 | 65.7952
37.625 | 29.0148 | 2.1317 | 65.7633
37.65 | 29.0082 | 2.1285 | 65.7314
37.675 | 29.0016 | 2.1253 | 65.6995
37.7 | 28.995 | 2.122 | 65.6676
37.725 | 28.9883 | 2.1188 | 65.6356
37.75 | 28.9817 | 2.1156 | 65.6036
37.775 | 28.975 | 2.1124 | 65.5716
37.8 | 28.9683 | 2.1092 | 65.5395
37.825 | 28.9615 | 2.106 | 65.5075
37.85 | 28.9547 | 2.1028 | 65.4754
37.875 | 28.948 | 2.0996 | 65.4432
37.9 | 28.9411 | 2.0964 | 65.4111
37.925 | 28.9343 | 2.0932 | 65.3789
37.95 | 28.9275 | 2.0901 | 65.3467
37.975 | 28.9206 | 2.0869 | 65.3144
38 | 28.9137 | 2.0837 | 65.2821
38.025 | 28.9067 | 2.0806 | 65.2499
38.05 | 28.8998 | 2.0774 | 65.2175
38.075 | 28.8928 | 2.0743 | 65.1852
38.1 | 28.8858 | 2.0711 | 65.1528
38.125 | 28.8788 | 2.068 | 65.1204
38.15 | 28.8717 | 2.0649 | 65.088
38.175 | 28.8647 | 2.0617 | 65.0555
38.2 | 28.8576 | 2.0586 | 65.023
38.225 | 28.8505 | 2.0555 | 64.9905
38.25 | 28.8433 | 2.0524 | 64.9579
38.275 | 28.8362 | 2.0493 | 64.9254
38.3 | 28.829 | 2.0462 | 64.8928
38.325 | 28.8218 | 2.0431 | 64.8601
38.35 | 28.8145 | 2.04 | 64.8275
38.375 | 28.8073 | 2.0369 | 64.7948
38.4 | 28.8 | 2.0338 | 64.7621
38.425 | 28.7927 | 2.0307 | 64.7293
38.45 | 28.7854 | 2.0276 | 64.6966
38.475 | 28.778 | 2.0246 | 64.6638
38.5 | 28.7706 | 2.0215 | 64.6309
38.525 | 28.7632 | 2.0184 | 64.5981
38.55 | 28.7558 | 2.0154 | 64.5652
38.575 | 28.7484 | 2.0123 | 64.5323
38.6 | 28.7409 | 2.0093 | 64.4993
38.625 | 28.7334 | 2.0062 | 64.4664
38.65 | 28.7259 | 2.0032 | 64.4334
38.675 | 28.7184 | 2.0002 | 64.4003
38.7 | 28.7108 | 1.9971 | 64.3673
38.725 | 28.7032 | 1.9941 | 64.3342
38.75 | 28.6956 | 1.9911 | 64.3011
38.775 | 28.688 | 1.9881 | 64.2679
38.8 | 28.6803 | 1.9851 | 64.2348
38.825 | 28.6726 | 1.9821 | 64.2016
38.85 | 28.6649 | 1.9791 | 64.1683
38.875 | 28.6572 | 1.9761 | 64.1351
38.9 | 28.6494 | 1.9731 | 64.1018
38.925 | 28.6417 | 1.9701 | 64.0685
38.95 | 28.6339 | 1.9671 | 64.0351
38.975 | 28.626 | 1.9642 | 64.0018
39 | 28.6182 | 1.9612 | 63.9684
39.025 | 28.6103 | 1.9582 | 63.9349
39.05 | 28.6024 | 1.9552 | 63.9015
39.075 | 28.5945 | 1.9523 | 63.868
39.1 | 28.5865 | 1.9493 | 63.8345
39.125 | 28.5786 | 1.9464 | 63.8009
39.15 | 28.5706 | 1.9434 | 63.7673
39.175 | 28.5626 | 1.9405 | 63.7337
39.2 | 28.5545 | 1.9376 | 63.7001
39.225 | 28.5464 | 1.9346 | 63.6664
39.25 | 28.5384 | 1.9317 | 63.6327
39.275 | 28.5302 | 1.9288 | 63.599
39.3 | 28.5221 | 1.9259 | 63.5653
39.325 | 28.5139 | 1.9229 | 63.5315
39.35 | 28.5057 | 1.92 | 63.4977
39.375 | 28.4975 | 1.9171 | 63.4638
39.4 | 28.4893 | 1.9142 | 63.4299
39.425 | 28.481 | 1.9113 | 63.396
39.45 | 28.4728 | 1.9084 | 63.3621
39.475 | 28.4644 | 1.9056 | 63.3282
39.5 | 28.4561 | 1.9027 | 63.2942
39.525 | 28.4477 | 1.8998 | 63.2601
39.55 | 28.4394 | 1.8969 | 63.2261
39.575 | 28.431 | 1.894 | 63.192
39.6 | 28.4225 | 1.8912 | 63.1579
39.625 | 28.4141 | 1.8883 | 63.1237
39.65 | 28.4056 | 1.8855 | 63.0896
39.675 | 28.3971 | 1.8826 | 63.0554
39.7 | 28.3886 | 1.8797 | 63.0211
39.725 | 28.38 | 1.8769 | 62.9869
39.75 | 28.3714 | 1.8741 | 62.9526
39.775 | 28.3628 | 1.8712 | 62.9183
39.8 | 28.3542 | 1.8684 | 62.8839
39.825 | 28.3455 | 1.8656 | 62.8495
39.85 | 28.3369 | 1.8627 | 62.8151
39.875 | 28.3282 | 1.8599 | 62.7807
39.9 | 28.3194 | 1.8571 | 62.7462
39.925 | 28.3107 | 1.8543 | 62.7117
39.95 | 28.3019 | 1.8515 | 62.6771
39.975 | 28.2931 | 1.8487 | 62.6426
40 | 28.2843 | 1.8459 | 62.608
40.025 | 28.2754 | 1.8431 | 62.5733
40.05 | 28.2665 | 1.8403 | 62.5387
40.075 | 28.2576 | 1.8375 | 62.504
40.1 | 28.2487 | 1.8347 | 62.4692
40.125 | 28.2398 | 1.8319 | 62.4345
40.15 | 28.2308 | 1.8291 | 62.3997
40.175 | 28.2218 | 1.8264 | 62.3649
40.2 | 28.2128 | 1.8236 | 62.33
40.225 | 28.2037 | 1.8208 | 62.2952
40.25 | 28.1946 | 1.8181 | 62.2602
40.275 | 28.1855 | 1.8153 | 62.2253
40.3 | 28.1764 | 1.8126 | 62.1903
40.325 | 28.1673 | 1.8098 | 62.1553
40.35 | 28.1581 | 1.8071 | 62.1203
40.375 | 28.1489 | 1.8043 | 62.0852
40.4 | 28.1397 | 1.8016 | 62.0501
40.425 | 28.1304 | 1.7989 | 62.015
40.45 | 28.1211 | 1.7961 | 61.9798
40.475 | 28.1118 | 1.7934 | 61.9446
40.5 | 28.1025 | 1.7907 | 61.9094
40.525 | 28.0931 | 1.788 | 61.8741
40.55 | 28.0838 | 1.7852 | 61.8388
40.575 | 28.0744 | 1.7825 | 61.8035
40.6 | 28.0649 | 1.7798 | 61.7682
40.625 | 28.0555 | 1.7771 | 61.7328
40.65 | 28.046 | 1.7744 | 61.6974
40.675 | 28.0365 | 1.7717 | 61.6619
40.7 | 28.027 | 1.769 | 61.6264
40.725 | 28.0174 | 1.7663 | 61.5909
40.75 | 28.0078 | 1.7637 | 61.5554
40.775 | 27.9982 | 1.761 | 61.5198
40.8 | 27.9886 | 1.7583 | 61.4842
40.825 | 27.9789 | 1.7556 | 61.4485
40.85 | 27.9692 | 1.753 | 61.4128
40.875 | 27.9595 | 1.7503 | 61.3771
40.9 | 27.9498 | 1.7476 | 61.3414
40.925 | 27.94 | 1.745 | 61.3056
40.95 | 27.9302 | 1.7423 | 61.2698
40.975 | 27.9204 | 1.7397 | 61.234
41 | 27.9106 | 1.737 | 61.1981
41.025 | 27.9007 | 1.7344 | 61.1622
41.05 | 27.8908 | 1.7317 | 61.1262
41.075 | 27.8809 | 1.7291 | 61.0903
41.1 | 27.871 | 1.7265 | 61.0543
41.125 | 27.861 | 1.7238 | 61.0182
41.15 | 27.851 | 1.7212 | 60.9821
41.175 | 27.841 | 1.7186 | 60.946
41.2 | 27.8309 | 1.716 | 60.9099
41.225 | 27.8208 | 1.7133 | 60.8737
41.25 | 27.8107 | 1.7107 | 60.8375
41.275 | 27.8006 | 1.7081 | 60.8013
41.3 | 27.7905 | 1.7055 | 60.765
41.325 | 27.7803 | 1.7029 | 60.7287
41.35 | 27.7701 | 1.7003 | 60.6924
41.375 | 27.7599 | 1.6977 | 60.656
41.4 | 27.7496 | 1.6951 | 60.6196
41.425 | 27.7393 | 1.6925 | 60.5831
41.45 | 27.729 | 1.6899 | 60.5467
41.475 | 27.7187 | 1.6874 | 60.5102
41.5 | 27.7083 | 1.6848 | 60.4736
41.525 | 27.6979 | 1.6822 | 60.437
41.55 | 27.6875 | 1.6796 | 60.4004
41.575 | 27.6771 | 1.6771 | 60.3638
41.6 | 27.6666 | 1.6745 | 60.3271
41.625 | 27.6561 | 1.6719 | 60.2904
41.65 | 27.6456 | 1.6694 | 60.2536
41.675 | 27.635 | 1.6668 | 60.2169
41.7 | 27.6244 | 1.6643 | 60.18
41.725 | 27.6138 | 1.6617 | 60.1432
41.75 | 27.6032 | 1.6592 | 60.1063
41.775 | 27.5926 | 1.6567 | 60.0694
41.8 | 27.5819 | 1.6541 | 60.0324
41.825 | 27.5712 | 1.6516 | 59.9954
41.85 | 27.5604 | 1.6491 | 59.9584
41.875 | 27.5497 | 1.6465 | 59.9213
41.9 | 27.5389 | 1.644 | 59.8842
41.925 | 27.5281 | 1.6415 | 59.8471
41.95 | 27.5172 | 1.639 | 59.81
41.975 | 27.5064 | 1.6364 | 59.7727
42 | 27.4955 | 1.6339 | 59.7355
42.025 | 27.4845 | 1.6314 | 59.6982
42.05 | 27.4736 | 1.6289 | 59.6609
42.075 | 27.4626 | 1.6264 | 59.6236
42.1 | 27.4516 | 1.6239 | 59.5862
42.125 | 27.4406 | 1.6214 | 59.5488
42.15 | 27.4295 | 1.6189 | 59.5114
42.175 | 27.4184 | 1.6164 | 59.4739
42.2 | 27.4073 | 1.614 | 59.4364
42.225 | 27.3962 | 1.6115 | 59.3988
42.25 | 27.385 | 1.609 | 59.3612
42.275 | 27.3738 | 1.6065 | 59.3236
42.3 | 27.3626 | 1.604 | 59.2859
42.325 | 27.3513 | 1.6016 | 59.2482
42.35 | 27.34 | 1.5991 | 59.2105
42.375 | 27.3287 | 1.5966 | 59.1727
42.4 | 27.3174 | 1.5942 | 59.1349
42.425 | 27.306 | 1.5917 | 59.0971
42.45 | 27.2946 | 1.5893 | 59.0592
42.475 | 27.2832 | 1.5868 | 59.0213
42.5 | 27.2718 | 1.5844 | 58.9833
42.525 | 27.2603 | 1.5819 | 58.9453
42.55 | 27.2488 | 1.5795 | 58.9073
42.575 | 27.2373 | 1.577 | 58.8692
42.6 | 27.2257 | 1.5746 | 58.8311
42.625 | 27.2141 | 1.5722 | 58.793
42.65 | 27.2025 | 1.5697 | 58.7548
42.675 | 27.1909 | 1.5673 | 58.7166
42.7 | 27.1792 | 1.5649 | 58.6784
42.725 | 27.1675 | 1.5625 | 58.6401
42.75 | 27.1558 | 1.56 | 58.6018
42.775 | 27.144 | 1.5576 | 58.5634
42.8 | 27.1323 | 1.5552 | 58.525
42.825 | 27.1205 | 1.5528 | 58.4866
42.85 | 27.1086 | 1.5504 | 58.4481
42.875 | 27.0968 | 1.548 | 58.4096
42.9 | 27.0849 | 1.5456 | 58.3711
42.925 | 27.0729 | 1.5432 | 58.3325
42.95 | 27.061 | 1.5408 | 58.2938
42.975 | 27.049 | 1.5384 | 58.2552
43 | 27.037 | 1.536 | 58.2165
43.025 | 27.025 | 1.5336 | 58.1778
43.05 | 27.0129 | 1.5312 | 58.139
43.075 | 27.0008 | 1.5289 | 58.1002
43.1 | 26.9887 | 1.5265 | 58.0613
43.125 | 26.9766 | 1.5241 | 58.0224
43.15 | 26.9644 | 1.5217 | 57.9835
43.175 | 26.9522 | 1.5194 | 57.9445
43.2 | 26.9399 | 1.517 | 57.9055
43.225 | 26.9277 | 1.5146 | 57.8665
43.25 | 26.9154 | 1.5123 | 57.8274
43.275 | 26.9031 | 1.5099 | 57.7883
43.3 | 26.8907 | 1.5076 | 57.7491
43.325 | 26.8783 | 1.5052 | 57.71
43.35 | 26.8659 | 1.5029 | 57.6707
43.375 | 26.8535 | 1.5005 | 57.6314
43.4 | 26.841 | 1.4982 | 57.5921
43.425 | 26.8285 | 1.4958 | 57.5528
43.45 | 26.816 | 1.4935 | 57.5134
43.475 | 26.8034 | 1.4911 | 57.474
43.5 | 26.7909 | 1.4888 | 57.4345
43.525 | 26.7782 | 1.4865 | 57.395
43.55 | 26.7656 | 1.4841 | 57.3554
43.575 | 26.7529 | 1.4818 | 57.3158
43.6 | 26.7402 | 1.4795 | 57.2762
43.625 | 26.7275 | 1.4772 | 57.2365
43.65 | 26.7147 | 1.4749 | 57.1968
43.675 | 26.702 | 1.4725 | 57.1571
43.7 | 26.6891 | 1.4702 | 57.1173
43.725 | 26.6763 | 1.4679 | 57.0775
43.75 | 26.6634 | 1.4656 | 57.0376
43.775 | 26.6505 | 1.4633 | 56.9977
43.8 | 26.6376 | 1.461 | 56.9577
43.825 | 26.6246 | 1.4587 | 56.9177
43.85 | 26.6116 | 1.4564 | 56.8777
43.875 | 26.5986 | 1.4541 | 56.8376
43.9 | 26.5855 | 1.4518 | 56.7975
43.925 | 26.5724 | 1.4495 | 56.7574
43.95 | 26.5593 | 1.4473 | 56.7172
43.975 | 26.5462 | 1.445 | 56.677
44 | 26.533 | 1.4427 | 56.6367
44.025 | 26.5198 | 1.4404 | 56.5964
44.05 | 26.5066 | 1.4381 | 56.556
44.075 | 26.4933 | 1.4359 | 56.5156
44.1 | 26.48 | 1.4336 | 56.4752
44.125 | 26.4667 | 1.4313 | 56.4347
44.15 | 26.4533 | 1.429 | 56.3942
44.175 | 26.4399 | 1.4268 | 56.3536
44.2 | 26.4265 | 1.4245 | 56.313
44.225 | 26.4131 | 1.4223 | 56.2723
44.25 | 26.3996 | 1.42 | 56.2317
44.275 | 26.3861 | 1.4178 | 56.1909
44.3 | 26.3725 | 1.4155 | 56.1501
44.325 | 26.359 | 1.4133 | 56.1093
44.35 | 26.3454 | 1.411 | 56.0685
44.375 | 26.3317 | 1.4088 | 56.0276
44.4 | 26.3181 | 1.4065 | 55.9866
44.425 | 26.3044 | 1.4043 | 55.9456
44.45 | 26.2906 | 1.402 | 55.9046
44.475 | 26.2769 | 1.3998 | 55.8635
44.5 | 26.2631 | 1.3976 | 55.8224
44.525 | 26.2493 | 1.3953 | 55.7813
44.55 | 26.2354 | 1.3931 | 55.7401
44.575 | 26.2215 | 1.3909 | 55.6988
44.6 | 26.2076 | 1.3887 | 55.6575
44.625 | 26.1937 | 1.3865 | 55.6162
44.65 | 26.1797 | 1.3842 | 55.5748
44.675 | 26.1657 | 1.382 | 55.5334
44.7 | 26.1517 | 1.3798 | 55.492
44.725 | 26.1376 | 1.3776 | 55.4505
44.75 | 26.1235 | 1.3754 | 55.4089
44.775 | 26.1094 | 1.3732 | 55.3673
44.8 | 26.0952 | 1.371 | 55.3257
44.825 | 26.081 | 1.3688 | 55.284
44.85 | 26.0668 | 1.3666 | 55.2423
44.875 | 26.0525 | 1.3644 | 55.2005
44.9 | 26.0382 | 1.3622 | 55.1587
44.925 | 26.0239 | 1.36 | 55.1169
44.95 | 26.0096 | 1.3578 | 55.075
44.975 | 25.9952 | 1.3556 | 55.033
45 | 25.9808 | 1.3534 | 54.991